Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

# Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

# Ministarstvo Životne Sredine i Prostornong Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning

PROJEKT  RREGULLORE (MMPH) Nr. _____/2026 PËR KËRKESAT MINIMALE PËR PËRFORMANCËN ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE

DRAFT REGULATION (MESP) No._____/2026 ON MINIMAL REQUIREMENT OF THE ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS

NACRT UREDBE (MŽSPP) Br. _____/2026 O MINIMALNIM ZAHTEVIMA ZA ENERGETSKE PERFORMANSE ZGRADA

| Ministrja e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Në mbështetje të nenit 6 paragrafit 5 të Ligjit Nr. 08/L-242 për Përformancën Energjetike të Ndërtesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 10/12.06.2024), nenit 11 paragrafi 1, nën-paragrafi 1.5, të Ligjit 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare, Nr. 34/22 dt. 18.11.2022), si dhe nenit 9, paragrafi 2, të Rregullores (QRK) – Nr. 17/2024 për Punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nxjerr: RREGULLORE (MMPH) NR. _____/2026 PËR KËRKESAT MINIMALE PËR PERFORMANCËN ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE KAPITULLI I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Qëllimi i kësaj Rregulloreje është të përcaktojë kërkesat minimale për vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesave, në pajtim me Metodologjinë Kombëtare të Kalkulimit, me synim përmirësimin e efiçiencës së energjisë, reduktimin e konsumit të energjisë dhe emetimeve të CO₂, si dhe sigurimin e kushteve të përshtatshme të klimës së brendshme. Neni 2 Fushëveprimi Dispozitat e kësaj Rregullore zbatohen në vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesave të reja ndërtesave ekzistuese dhe njësive të tyre, që i nënshtrohen rinovimit të madh, përfshirë elementet e mbështjellësit të ndërtesës dhe sistemet teknike. Neni 3 Përkufizimet 1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore kanë kuptimin si në vijim: 1.1. Dritarja - një hapësirë e hapur në muret e një ndërtese, që shërben për të lejuar hyrjen e dritës dhe ajrit; 1.2. Metodologjia Kombëtare e Kalkulimit (MKK) - metodologjia për kalkulimin e performancës energjetike të ndërtesës, cila përdoret në kalkulimin e niveleve të kostos optimale për kërkesat e performancës energjetike të ndërtesave, njësive të ndërtesave dhe elementeve të ndërtesave për përgatitjen dhe lëshimin e certifikatave të performancës energjetike; 1.3. Ndërtesa referente – një ndërtesë krahasuese me të njëjtin destinim, me karakteristikat identike të gjeometrisë, ndarjes të pjesëve jo-transparente dhe transparente të mbështjellësit, si dhe orientimin, e vendosur në të njëjtat kushte klimatike si ndërtesa reale, por me karakteristikat e mbështjellësit dhe të sistemeve teknike sipas Shtojcës 1 dhe Shtojcës 2 të kësaj Rregulloreje. 2. Termet dhe shprehjet e përdorura në këtë Rregullore, kanë kuptimin e njëjtë ashtu siç janë përcaktuar në Ligjin Nr. 08/L-242 për Performancë Energjetike të Ndërtesave. KAPITULLI II KËRKESAT E PËRGJITHSHME Neni 4 Kushtet e përgjithshme të përcaktimit të kërkesave minimale 1.Kërkesat minimale të performancës energjetike të elementeve të mbështjellësit të ndërtesave dhe sistemeve teknike të ndërtesave për ndërtimin e ndërtesave të reja, ekzistuese dhe njësive të tyre që i nënshtrohen rinovimit të madh, përcaktohen në bazë të parimit të kosto-optimumit. 2. Gjatë përcaktimit të kërkesave minimale merret parasysh ndikimi mjedisor dhe reduktimi i emetimeve të CO2. 3. Në bazë të objektivave për arritjen e ngritjes së efiçiencës së energjisë në ndërtesa, Ministria në bazë të Ligjit Nr. 08/L-242 për Performancë Energjetike të Ndërtesave, rishikon kërkesat minimale në intervale të rregullta dhe sipas nevojës, përditëson kërkesat minimale për ta pasqyruar zhvillimin teknik në sektorin e ndërtesave. Neni 5 Kërkesat e përgjithshme në projektimin e ndërtesave 1. Gjatë fazës së projektimit të ndërtesave të reja dhe ekzistuese si dhe njësive të tyre, që i nënshtrohen rinovimit të madh, sipas rasteve dhe kur kërkesat janë teknikisht të zbatueshme, duhet të merren parasysh kushtet e mëposhtme: 1.1. Vendndodhja dhe orientimi i përshtatshëm i ndërtesës për shfrytëzimin maksimal të kushteve klimatike lokale; 1.2. Planifikimi dhe rregullimi i peizazhit për të përmirësuar mikroklimën; 1.3.Projektimi, vendndodhja dhe orientimi i përshtatshëm i hapjeve sipas kërkesave për rrezatim diellor, dritë natyrale dhe ajrosje; 1.4. Funksionet brenda ndërtesës duhet të vendosen sipas përdorimit të tyre, duke siguruar komfortin, organizimin e duhur të hapësirave dhe ndriçimin e përshtatshëm; 1.5. Përfshirja e të paktën një prej mënyrave të përfitimit diellor pasiv, si: përfitimi i drejtpërdrejtë diellor përmes xhamëzimit, muret masive, muret trombe, etj.; 1.6. Mbrojtja nga dielli; 1.7. Integrimi i teknikave të ventilimit natyror; dhe 1.8. Sigurimi i rehatisë vizuale përmes teknikave dhe sistemeve të ndriçimit natyror. Neni 6 Kërkesat e përgjithshme për elementet e mbështjellësit të ndërtesave 1. Kalkulimi i koeficientit të tejkalimit të nxehtësisë U, duhet të bëhet duke përdorur formulën përkatëse në MKK-në dhe të dhënat e përcjellshmërisë termike të materialeve e shprehur në λ me njësinë W/(m·K), të përcaktuara në Shtojcën 3 të kësaj Rregulloreje. 2. Humbjet gjatë kalimit të nxehtësisë përmes urave termike zvogëlohen duke përdorur praktikat e standardizuar të ndërtimit, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në trajtimin e këndeve, lidhjeve të hapjeve, ballkoneve dhe çative. Humbjet përcaktohen me metoda të llogaritjeve analitike. 3. Për ndërtesat ku termoizolimi i jashtëm është i vazhdueshëm dhe i pandërprerë, ndikimi i urave termike kompensohet duke rritur vlerën U të ndërtesës për ∆UUT = 0.05 [W/(m²·K)]. 4. Për ndërtimet në të cilat izolimi i jashtëm termik është i ndërprerë (si në konzollat e ballkonit) ose në ndërtimet me izolim në mes ose nga brenda, ndikimi i urave termike kompensohet duke rritur vlerën U të strukturës së ndërtesës për ∆UUT = 0.10 [W/(m²·K)]. 5. Pjesët transparente të ndërtesës me orientim kah jugu, në shtrirje prej njëqind e tridhjetë e pesë (135⁰) nga jug-lindja deri në dyqind e njëzet e pesë (225⁰) në jug-perëndim, me përjashtim të ndërtesave ose njësive të ndërtesave që janë nën hije me mbrojtje natyrale ose artificiale, duhet të mbrohen nga rrezatimi diellor me elemente hijezuese të jashtme. Veshjet e përshtatshme për absorbimin ose reflektimin e rrezatimit diellor mund të aplikohen në mënyrë alternative. Elementet hijezuese nga rrezatimi diellor duhet të plotësojnë kushtin sipas formulës: fg×g<0,25 ku: fg=Ag/Af Ag – sipërfaqja e pjesëve transparente të mbështjellësit të ndërtesës Af – sipërfaqja e përgjithshme e mbështjellësit (fasadës) së ndërtesës g - faktori total i rrezatimit diellorë siç parashihet në Shtojcën 2 të kësaj Rregulloreje. 6. Faktori total i rrezatimit diellor “g” dhe parametrat shoqërues merren parasysh vetëm nëse pajisjet hijezuese janë të : 6.1. Përcaktuara në projektin arkitektonik; dhe 6.2. Përfshira në llogaritjet energjetike. Neni 7 Kërkesat e përgjithshme për sistemet teknike të ndërtesave 1. Gjatë instalimit të elementeve të reja dhe zëvendësimit ose përmirësimit e elementeve ose sistemeve ekzistuese nëse ato janë të arsyetuara teknikisht, funksionalisht dhe me kosto optimale, në pajtim me tabelat 2 dhe 3 të Shtojcës 1 të kësaj Rregulloreje, duhet të merren parasysh kushtet e mëposhtme: 1.1. Sistemet e ngrohjes; 1.2. Sistemet e kondicionimit të ajrit (sistemet e ftohjes së hapësirës); 1.3. Sistemet e ventilimit; 1.4. Sistemet e ndriçimit; 1.5. Sisteme për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar; dhe 1.6. Çdo kombinim i atyre të përmendura më lartë duke marrë parasysh mundësinë e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë me teknologji efiçiente. 2. Të gjitha sistemet teknike duhet të përfshijnë mundësinë për rregullim automatik, për të optimizuar përdorimin e energjisë dhe për të mundësuar integrimin me burime të ripërtërishme të energjisë kur është e mundur. KAPITULLI III NDËRTESAT E REJA, EKZISTUESE DHE NJËSITË E TYRE Neni 8 Kërkesat minimale për ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja 1. Ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja, përveç kërkesave të përgjithshme të përcaktuara në Kapitullin II të kësaj Rregulloreje, duhet t’i plotësojnë edhe këto kërkesa minimale të performancës energjetike: 1.1. Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U (W/m2·K), për çdo element të mbështjellësit të ndërtesës, siç janë muret, dyshemetë, çatitë dhe dritaret, nuk duhet të jetë më i madh se vlera 'maksimale e lejuar’ e përcaktuar në tabelën 1 të Shtojcës 1 të kësaj Rregulloreje. 1.2. Të gjitha sistemet teknike të ndërtesës të instaluara duhet të jenë efiçiente dhe në pajtim me kërkesat minimale të përcaktuara sipas tabelave 2 dhe 3 të Shtojcës 1 të kësaj Rregulloreje. Neni 9 Kërkesat minimale për ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e tyre që i nënshtrohen rinovimit të madh 1. Ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e tyre që i nënshtrohen rinovimit të madh, përveç kërkesave të përgjithshme të përcaktuara në Kapitullin II të kësaj Rregulloreje, duhet t’i plotësojnë edhe këto kërkesa të performancës energjetike: 1.1. Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U (W/m2·K), për çdo element të mbështjellësit të ndërtesës, siç janë muret, dyshemetë, çatitë dhe dritaret, nuk duhet të jetë më i madh se vlera 'maksimale e lejuar’ e përcaktuar në tabelën 1 të Shtojcës 1 të kësaj Rregulloreje. 1.2. Për aq sa është e zbatueshme teknikisht, ekonomikisht dhe funksionalisht, të gjitha sistemet teknike të ndërtesës të instaluara duhet të jenë efiçiente dhe në përputhje me kërkesat minimale të përcaktuara sipas tabelave 2 dhe 3 në Shtojcën 1 të kësaj Rregulloreje. 2. Kur i gjithë sistemi ose njëra pjesë e sistemit teknik të ndërtesës është instaluar ose zëvendësuar në ndërtesën ekzistuese, sistemi i zëvendësuar duhet të jetë me efiçiencë të përmirësuar, por jo më e vogël se kriteret e përcaktuar sipas paragrafit 1.2 të këtij neni. 3. Prioritet gjatë rinovimit të madh duhet t’i jepet përmirësimit të elementëve të mbështjellësit të ndërtesës që kanë humbje më të larta të energjisë, si muret, çatitë, dritaret dhe dyshemetë në kontakt me tokën apo ajrin e jashtëm. 4. Kërkesat minimale për performancë energjetike për ndërtesat e rinovuara nuk zbatohen kur zbatimi i tyre është teknikisht i pamundur, ekonomikisht i pajustifikueshëm ose bie ndesh me kërkesat për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, sipas legjislacionit në fuqi. 5. Kur gjatë rinovimit të ndërtesës ekzistuese përfshihet edhe zgjerimi i ndërtesës ekzistuese e cila e rritë sipërfaqen e dyshemesë prej pesëdhjetë (50) % ose më shumë, atëherë e tërë ndërtesa ekzistuese bashkë me shtesën, do të trajtohet si ndërtesë e re dhe do t’i nënshtrohet kërkesave të përcaktuar në nenin 8 të kësaj Rregulloreje. Neni 10 Tipologjia e ndërtesave dhe kriteret minimale të performancës energjetike 1. Për rinovimin e ndërtesave ekzistuese në sektorin e banimit, Ministria me vendim miraton tipologjinë për performancën energjetike të ndërtesave. 2. Tipologjia për performancën energjetike të ndërtesave, shërben për klasifikimin orientues të ndërtesave ekzistuese dhe interpretimin e kritereve minimale të performancës energjetike për ndërtesat që i nënshtrohen rinovimit. KAPITULLI IV NDËRTESA ME KONSUM AFËR ZERO ENERGJI Neni 11 Kërkesat për ndërtesa me konsum afër zero energji 1. Ndërtesa konsiderohet se është ndërtesë me konsum afër zero energji nëse plotësohen të gjitha kërkesat e mëposhtme: 1.1. Indikatori numerik i performancës energjetike (PE) të ndërtesës të jetë më e vogël ose e barabartë me zero pikë pesëdhjetë (≤ 0,50); 1.2. Siguron një sasi të nevojës për energji të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) në ndërtesë apo në afërsi. 2. Verifikimi i kërkesave të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni bëhen nga vlerësuesi i energjisë gjatë procesit të Certifikimit të Performancës Energjetike (CPE) të ndërtesës bazuar në MKK të miratuar dhe nëpërmjet përdorimit të softuerit të miratuar. 3. Informatat mbi përputhshmërinë me kërkesat e ndërtesave me konsum afër zero energji futen në Certifikatën e Performancës Energjetike (CPE) dhe në Raportin e CPE-së nga vlerësuesi i energjisë. 4. Kur projektohet ndonjë ndërtesë e re, me konsum afër zero energji (NKAZE), duhet të shqyrtohet mundësia e përdorimit dhe të bëhet analiza e kost-benefitit për mundësinë e kyqçes të së paku në një prej sistemeve energjetike alternative me performancë të lartë siç janë: 4.1. Sistemet e decentralizuara të furnizimit me energji që përdorin burime të ripërtërishme të energjisë të prodhuara në ndërtesë ose në afërsi; 4.2. Sistemet që përdorin bashkë-prodhimin (ngrohje dhe energji elektrike) të instaluar në ndërtesë ose në afërsi; 4.3. Sistemet që përdorin pompa termike; 4.4. Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes qendrore, ato që përdorin burime të ripërtërishme të energjisë të furnizuar nga ndonjë burim qendror i energjisë për një numër ndërtesash apo lokacionesh. 5. Kur bëhet vlerësimi i përdorimit të sistemeve alternative me efiçiencë të lartë, duhet të vlerësohen dhe të merren parasysh: 5.1. Kërkesat teknike, mjedisore dhe ekonomike; 5.2. Kushtet e brendshme klimatike dhe shëndetësore; 5.3. Siguria nga zjarri; dhe 5.4. Rreziqet e larta sizmike. KAPITULLI V VERIFIKIMI I PËRMBUSHJES SË KËRKESAVE MINIMALE Neni 12 Përcaktimi i indikatorit të performancës energjetike (PE) 1. Indikatori i performancës energjetike (PE) përdoret për verifikimin e përmbushjes së kërkesave minimale të performancës energjetike sipas kësaj Rregulloreje, si dhe për përcaktimin e ndërtesave me konsum afër zero energji, në pajtim me nenin 11 të kësaj Rregulloreje. 2. Indikatori i performancës energjetike (PE) i ndërtesës shprehet si raport ndërmjet kërkesës së kalkuluar për energji primare të ndërtesës që vlerësohet dhe kërkesës së kalkuluar për energji primare të ndërtesës referente krahasuese, të korrigjuar me faktorin përkatës të korrektimit, sipas formulës në vijim: PE=kerkesa per energji primare e nderteses se vleresuarfaktori i korrektimit×kerkesa per energji primare e nderteses referente krahasuese 3. Kërkesa për energji primare e ndërtesës së vlerësuar dhe e ndërtesës referente krahasuese kalkulohet në pajtim me MKK dhe nëpërmjet përdorimit të softuerit të miratuar për certifikimin e performancës energjetike të ndërtesave. 4. Kriteret minimale të performancës energjetike konsiderohen të përmbushura vetëm në rast se indikatori i performancës energjetike (PE) është më i vogël ose i barabartë me 1.0. Neni 13 Faktori i korrektimit 1. Faktori i korrektimit është koeficient metodologjik që përdoret për të përshtatur kërkesën e kalkuluar për energji primare të ndërtesës referente, me qëllim sigurimin e krahasueshmërisë së drejtë të performancës energjetike të ndërtesave të reja dhe ndërtesave ekzistuese që i nënshtrohen rinovimit të madh në përputhje me objektivat kombëtare që synojnë përmirësimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesa përmes uljes së kërkesës për energji primare. 2. Gjatë kalkulimit të indikatorit të performancës energjetike, faktori i korrektimit merr vlerat si në vijim për: 2.1. Ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja, faktori e ka vlerën një pikë zero (1.0); 2.2. Ndërtesat ekzistuese që i nënshtrohen rinovimit të madh faktori e ka vlerën një pikë pesë (1.5). 3. Vlerat e faktorit të korrektimit mund të rishikohen dhe përditësohen nga Ministria, në përputhje me procedurat ligjore për ndryshimin dhe plotësimin e kësaj Rregulloreje. KAPITULLI VI DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE Neni 14 Shtojcat 1. Pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje janë Shtojcat: 1.1. Shtojca 1 - Parametrat dhe Kërkesat Teknike për Zbatimin e Kërkesave Minimale të Performancës Energjetike në Ndërtesa; 1.2. Shtojca 2 – Karakteristikat e Xhamave dhe Vlerat e Tyre; 1.3. Shtojca 3 – Lista e Materialeve Ndërtimore; 1.4. Shtojca 4 – Kërkesat Minimale të Performancës së Sistemeve Teknike. Neni 15 Shfuqizimi Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, shfuqizohet Rregullorja MMPH Nr. 04/18 për Kërkesat Minimale të Përformancës Energjetike të Ndërtesave. Neni 16 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Fitore Pacolli Dalipi ____________________ Ministre në detyrë e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Prishtinë,___________2026 | The Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning, Pursuant to Article 6, paragraph 5, of Law No. 08/L-242 on Energy Performance of Buildings (Official Gazette of the Republic of Kosovo, No. 10/12.06.2024); Article 11, paragraph 1, sub-paragraph 1.5, of Law No. 08/L-117 on the Government of the Republic of Kosovo (Official Gazette, No. 34/22 dated 18.11.2022), and Article 9, paragraph 2, of Regulation (GRK) – No. 17/2024 on the Work of the Government of the Republic of Kosovo, Issues: REGULATION (MESP) NO. _____/2026 ON MINIMUM ENERGY PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR BUILDINGS CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose The purpose of this Regulation is to define the minimum requirements for assessing the energy performance of buildings, in accordance with the National Calculation Methodology, with the aim of improving energy efficiency, reducing energy consumption and CO₂ emissions, as well as ensuring suitable indoor climate conditions. Article 2 Scope The provisions of this Regulation shall apply to the assessment of the energy performance of new buildings, existing buildings and their units, which are subject to major renovation, including the elements of the building envelope and technical systems. Article 3 Definitions 1. The expressions used in this Regulation shall have the following meaning: 1.1. Window - an open space in the walls of a building, which serves to allow the entry of light and air; 1.2. National Calculation Methodology (NCM) - the methodology for calculating the energy performance of a building, defined by the Regulation on the NCM, which is used in calculating cost-optimal levels for the energy performance requirements of buildings, building units and building elements for the preparation and issuance of energy performance certificates; 1.3. Reference building – a comparative building with the same purpose, with identical characteristics of geometry, the division of opaque and transparent parts of the envelope, as well as orientation, located in the same climatic conditions as the actual building, but with the characteristics of the envelope and technical systems according to Annex 1 and Annex 2 to this Regulation. 2. The terms and expressions used in this Regulation shall have the same meaning as defined in Law No. 08/L-242 on Energy Performance of Buildings. CHAPTER II GENERAL REQUIREMENTS Article 4 General conditions for defining minimum requirements 1.The minimum energy performance requirements for elements of the building envelope and technical building systems for the construction of new and existing buildings and their units that are subject to major renovation shall be defined on the basis of the cost-optimality principle. 2. In defining the minimum requirements, the environmental impact and reduction of CO2 emissions shall be taken into account. 3.Based on the objectives for achieving increased energy efficiency in buildings, the Ministry, pursuant to Law No. 08/L-242 on Energy Performance of Buildings, shall review the minimum requirements at regular intervals and, as necessary, update the minimum requirements to reflect technical development in the building sector. Article 5 General requirements in building design 1. During the design phase of new and existing buildings as well as their units that are subject to major renovation, as applicable and where the requirements are technically feasible, the following conditions shall be taken into account: 1.1. The appropriate location and orientation of the building for maximum use of local climatic conditions; 1.2. Planning and landscaping to improve the microclimate; 1.3. The appropriate design, location and orientation of openings according to the requirements for solar radiation, natural light and ventilation; 1.4. The functions within the building shall be arranged according to their use, ensuring comfort, proper organisation of spaces and appropriate lighting; 1.5. Inclusion of at least one of the passive solar gain methods, such as: direct solar gain through glazing, massive walls, Trombe walls, etc.; 1.6. Solar protection; 1.7. Integration of natural ventilation techniques; and 1.8. Ensuring visual comfort through natural lighting techniques and systems. Article 6 General requirements for elements of the building envelope 1.The calculation of the heat transmission coefficient U shall be performed using the relevant formula in the NCM and the data on thermal conductivity of materials expressed as λ in the unit W/(m·K), defined in Annex 3 to this Regulation. 2.Losses during heat transmission through thermal bridges shall be reduced by using standard construction practices, including but not limited to the treatment of corners, opening connections, balconies and roofs. Losses shall be determined by analytical calculation methods. 3.For buildings where the external thermal insulation is continuous and uninterrupted, the impact of thermal bridges shall be compensated by increasing the U-value of the building by ∆UUT = 0.05 [W/(m²·K)]. 4. For constructions in which the external thermal insulation is interrupted (as in balcony cantilevers) or in constructions with insulation in the middle or from the inside, the impact of thermal bridges shall be compensated by increasing the U-value of the building structure by ∆UUT = 0.10 [W/(m²·K)]. 5. The transparent parts of the building with a southern orientation, within the range from one hundred and thirty-five (135⁰) from the south-east to two hundred and twenty-five (225⁰) to the south-west, with the exception of buildings or building units that are shaded by natural or artificial protection, shall be protected from solar radiation by external shading elements. Suitable coatings for absorbing or reflecting solar radiation may be applied alternatively. Shading elements against solar radiation shall meet the condition according to the formula: fg×g<0,25 where: fg=Ag/Af Ag – the area of the transparent parts of the building envelope Af – the total area of the building envelope (facade) g - the total solar radiation factor as provided for in Annex 2 to this Regulation. 6. The total solar radiation factor “g” and the accompanying parameters shall be taken into account only if the shading devices are: 6.1. Defined in the architectural design; and 6.2. Included in the energy calculations. Article 7 General requirements for technical building systems 1. During the installation of new elements and the replacement or improvement of existing elements or systems, where these are technically, functionally, and cost-optimal justified, in accordance with Tables 2 and 3 of Annex 1 to this Regulation, the following conditions shall be taken into account: 1.1. Heating systems; 1.2. Air-conditioning systems (space cooling systems); 1.3. Ventilation systems; 1.4. Lighting systems; 1.5. Systems for the preparation of domestic hot water; and 1.6. Any combination of those mentioned above, taking into account the possibility of using renewable energy sources with efficient technology. 2. All technical systems shall include the possibility of automatic regulation, in order to optimise energy use and enable integration with renewable energy sources where possible. CHAPTER III NEW AND EXISTING BUILDINGS AND THEIR UNITS Article 8 Minimum requirements for new buildings and new building units 1. New buildings and new building units, in addition to the general requirements defined in Chapter II of this Regulation, shall also meet the following minimum energy performance requirements: 1.1. The heat transmission coefficient U (W/m2·K), for each element of the building envelope, such as walls, floors, roofs and windows, shall not be greater than the “maximum permitted” value defined in Table 1 of Annex 1 to this Regulation. 1.2. All installed technical building systems shall be efficient and in accordance with the minimum requirements defined according to Tables 2 and 3 of Annex 1 to this Regulation. Article 9 Minimum requirements for existing buildings and their units subject to major renovation 1. Existing buildings and their units subject to major renovation, in addition to the general requirements defined in Chapter II of this Regulation, shall also meet the following energy performance requirements: 1.1. The heat transmission coefficient U (W/m2·K), for each element of the building envelope, such as walls, floors, roofs and windows, shall not be greater than the “maximum permitted” value defined in Table 1 of Annex 1 to this Regulation. 1.2. To the extent technically, economically and functionally feasible, all installed technical building systems shall be efficient and in compliance with the minimum requirements defined according to Tables 2 and 3 in Annex 1 to this Regulation. 2. When the entire system or one part of the technical building system is installed or replaced in the existing building, the replaced system shall have improved efficiency, but not lower than the criteria defined under paragraph 1.2 of this Article. 3. Priority during major renovation shall be given to improving the elements of the building envelope that have higher energy losses, such as walls, roofs, windows and floors in contact with the ground or outside air. 4.The minimum energy performance requirements for renovated buildings shall not apply where their implementation is technically impossible, economically unjustifiable or conflicts with cultural heritage protection requirements, according to the legislation in force. 5. When the renovation of an existing building also includes the extension of the existing building which increases the floor area by fifty (50) % or more, then the entire existing building together with the extension shall be treated as a new building and shall be subject to the requirements defined in Article 8 of this Regulation. Article 10 Building typology and minimum energy performance criteria 1. For the renovation of existing buildings in the residential sector, the Ministry shall approve by decision the typology for the energy performance of buildings. 2. The typology for the energy performance of buildings shall serve for the indicative classification of existing buildings and the interpretation of the minimum energy performance criteria for buildings subject to renovation. CHAPTER IV NEARLY ZERO-ENERGY BUILDINGS Article 11 Requirements for nearly zero-energy buildings 1. A building shall be considered a nearly zero-energy building if all of the following requirements are met: 1.1. The numerical energy performance (EP) indicator of the building is less than or equal to zero point fifty (≤ 0,50); 1.2. It provides an amount of the energy need produced from renewable energy sources (RES) in the building or nearby. 2. Verification of the requirements defined in paragraph 1 of this Article shall be carried out by the energy assessor during the Energy Performance Certification (EPC) process of the building, based on the approved NCM and through the use of the approved software. 3. Information on compliance with the requirements for nearly zero-energy buildings shall be entered in the Energy Performance Certificate (EPC) and in the EPC Report by the energy assessor. 4. When any new nearly zero-energy building (nZEB) is designed, the possibility of use shall be examined and a cost-benefit analysis shall be carried out for the possibility of connection to at least one of the high-performance alternative energy systems such as: 4.1. Decentralised energy supply systems that use renewable energy sources produced in the building or nearby; 4.2.Systems that use cogeneration (heating and electricity) installed in the building or nearby; 4.3. Systems that use heat pumps; 4.4. Central heating and cooling systems, those that use renewable energy sources supplied from a central energy source for a number of buildings or locations. 5. When assessing the use of high-efficiency alternative systems, the following shall be assessed and taken into account: 5.1. Technical, environmental and economic requirements; 5.2. Indoor climatic and health conditions; 5.3. Fire safety; and 5.4. High seismic risks. CHAPTER V VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH MINIMUM REQUIREMENTS Article 12 Determination of the energy performance (EP) indicator 1. The energy performance (EP) indicator shall be used to verify compliance with the minimum energy performance requirements under this Regulation, as well as to determine nearly zero-energy buildings, in accordance with Article 11 of this Regulation. 2. The energy performance (EP) indicator of the building shall be expressed as the ratio between the calculated primary energy demand of the building being assessed and the calculated primary energy demand of the comparative reference building, corrected by the relevant correction factor, according to the following formula: EP=primary energy demand of the assessed buildingcorrection factor×primary energy demand of the comerative reference building 3. The primary energy demand of the assessed building and of the comparative reference building shall be calculated in accordance with the NCM and through the use of the approved software for the energy performance certification of buildings. 4. The minimum energy performance criteria shall be considered fulfilled only if the energy performance (EP) indicator is less than or equal to 1.0. Article 13 Correction factor 1. The correction factor is a methodological coefficient used to adjust the calculated primary energy demand of the reference building, in order to ensure fair comparability of the energy performance of new buildings and existing buildings subject to major renovation in accordance with the national objectives aimed at improving energy efficiency in buildings through the reduction of primary energy demand. 2. During calculation of the energy performance indicator, the correction factor shall take the following values for: 2.1. New buildings and new building units, the factor shall have the value one point zero (1.0); 2.2. Existing buildings subject to major renovation, the factor shall have the value one point five (1.5). 3. The values of the correction factor may be reviewed and updated by the Ministry, in accordance with the legal procedures for amending and supplementing this Regulation. CHAPTER VI FINAL PROVISIONS Article 14 Annexes 1. The Annexes shall form an integral part of this Regulation: 1.1. Annex 1 - Technical Parameters and Requirements for the Implementation of Minimum Energy Performance Requirements in Buildings; 1.2. Annex 2 - Characteristics of Glass and Their Values; 1.3. Annex 3 – List of Building Materials; 1.4. Annex 4 – Minimum Performance Requirements for Technical Systems. Article 15 Repeal Upon entry into force of this Regulation, Regulation MESP No. 04/18 on Minimum Energy Performance Requirements for Buildings shall be repealed. Article 16 Entry into force This Regulation shall enter into force seven (7) days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Fitore Pacolli Dalipi ____________________ Acting Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning Prishtina,___________2026 | Ministar Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Na osnovu člana 6, stava 5, Zakona Br. 08/L-242 o energetskoj performansi zgrada (Službeni list Republike Kosova, br. 10/12.06.2024), člana 11, stav 1, podstav 1.5, Zakona br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosova (Službeni list, br. 34/22 od 18.11.2022), kao i člana 9, stava 2, Pravilnika (VRK) – br. 17/2024 o radu Vlade Republike Kosova, Donosi: UREDBA (MŽSPP) BR. _____/2026 O MINIMALNIM ZAHTEVIMA ZA ENERGETSKE PERFORMANSE ZGRADA POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Svrha Svrha ove uredbe je da se utvrde minimalni zahtevi za procenu energetskih karakteristika zgrada, u skladu sa Nacionalnom metodologijom proračuna, sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ i obezbeđivanja odgovarajućih klimatskih uslova u zatvorenom prostoru. Član 2 Delokrug Odredbe ovog Pravilnikaprimenjuju se na procenu energetskih karakteristika novih zgrada, postojećih zgrada i njihovih jedinica, koje su predmet veće renovacije, uključujući elemente omotača zgrade i tehničke sisteme. Član 3 Definicije 1. Termini koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeća značenja: 1.1. Prozor - otvoreni prostor u zidovima zgrade, koji služi za ulazak svetlosti i vazduha; 1.2. Nacionalna metodologija proračuna (NMP) - metodologija za proračun energetskih performansi zgrade, definisana Uredbom o NMP, koja se koristi pri izračunavanju optimalnih nivoa troškova za zahteve energetskih performansi zgrada, građevinskih jedinica i građevinskih elemenata za pripremu i izdavanje sertifikata o energetskim performansama; 1.3. Referentna zgrada – uporedna zgrada iste namene, sa identičnim karakteristikama geometrije, razdvajanjem ne-transparentnih i transparentnih delova omotača, kao i orijentacijom, smeštena u istim klimatskim uslovima kao i stvarna zgrada, ali sa karakteristikama omotača i tehničkih sistema prema Prilogu 1 i Prilogu 2 ovog pravilnika. 2. Termini i izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju isto značenje kao što je definisano u Zakonu br. 08/L-242 o Energetskim Performansama Zgrada. POGLAVLJE II OPŠTI ZAHTEVI Član 4 Opšti uslovi za određivanje minimalnih zahteva 1.Minimalni zahtevi za energetske performanse elemenata omotača zgrade i tehničkih sistema zgrade za izgradnju novih, postojećih zgrada i njihovih jedinica koje su predmet velike renovacije, utvrđuju se na osnovu principa optimalnih troškova. 2. Prilikom određivanja minimalnih zahteva, uzimaju se u obzir uticaj na životnu sredinu i smanjenje emisije CO2. 3. Na osnovu ciljeva za postizanje povećane energetske efikasnosti u zgradama, Ministarstvo, u skladu sa Zakonom br. 08/L-242 o energetskim performansama zgrada, redovno preispituje minimalne zahteve i, gde je potrebno, ažurira ih kako bi odražavali tehnički razvoj u građevinskom sektoru. Član 5 Opšti zahtevi u projektovanju zgrada 1.Tokom faze projektovanja novih i postojećih zgrada i njihovih jedinica, koje su predmet veće renovacije, po potrebi i kada su zahtevi tehnički izvodljivi, moraju se uzeti u obzir sledeći uslovi: 1.1. Pogodna lokacija i orijentacija zgrade za maksimalno korišćenje lokalnih klimatskih uslova; 1.2. Planiranje i uređenje pejzaža radi poboljšanja mikroklime; 1.3.Dizajn, lokacija i odgovarajuća orijentacija otvora prema zahtevima za sunčevo zračenje, prirodno svetlo i ventilaciju; 1.4. Funkcije unutar zgrade moraju biti raspoređene prema njihovoj nameni, obezbeđujući udobnost, pravilnu organizaciju prostora i adekvatno osvetljenje; 1.5. Uključivanje najmanje jedne od metoda pasivnog solarnog dobitka, kao što su: direktan solarni dobitak kroz zastakljivanje, masivne zidove, trombe zidove itd.; 1.6. Zaštita od sunca; 1.7.Integracija tehnika prirodne ventilacije; i 1.8. Obezbeđivanje vizuelne udobnosti kroz tehnike i sisteme prirodnog osvetljenja. Član 6 Opšti zahtevi za elemente omotača zgrade 1. Izračunavanje koeficijenta prenosa toplote U mora se izvršiti korišćenjem relevantne formule u MCR i podataka o toplotnoj provodljivosti materijala izraženih u λ sa jedinicom W/(m·K), navedenih u Prilogu 3 ovog pravilnika. 2. Gubici toplote usled prolaza kroz toplotne mostove smanjuju se primenom standardizovanih građevinskih praksi, uključujući, ali ne ograničavajući se na obradu uglova, spojeva otvora, balkona i krovova. Gubici se određuju metodama analitičkog proračuna. 3. Za zgrade gde je spoljašnja toplotna izolacija kontinuirana i neprekinuta, uticaj toplotnih mostova se kompenzuje povećanjem U-vrednosti zgrade za ∆UUT = 0.05 [W/(m²·K)]. 4. Kod zgrada kod kojih je spoljašnja toplotna izolacija prekinuta (kao što su konzole balkona) ili kod zgrada sa izolacijom u sredini ili sa unutrašnje strane, uticaj toplotnih mostova se kompenzuje povećanjem U-vrednosti građevinske konstrukcije za ∆UUT = 0.10 [W/(m²·K)]. 5. Providni delovi zgrade okrenuti ka jugu, koji se protežu od sto trideset pet (135⁰) jugoistočno do dvesta dvadeset pet (225⁰) jugozapadno, Osim zgrada ili građevinskih jedinica koje su zaklonjene prirodnom ili veštačkom zaštitom, one moraju biti zaštićene od sunčevog zračenja spoljnim elementima za senčenje. Premazi pogodni za apsorpciju ili refleksiju sunčevog zračenja mogu se alternativno primeniti. Elementi za senčenje od sunčevog zračenja moraju ispunjavati uslov prema formuli: fg×g<0,25 Gde: fg=Ag/Af Ag – površina providnih delova omotača zgrade Af – ukupna površina omotača zgrade (fasade) g - ukupni faktor sunčevog zračenja kako je predviđeno u Prilogu 2 ovog pravilnika. 6. Ukupni faktor sunčevog zračenja „ g“ i povezani parametri uzimaju se u obzir samo ako su uređaji za zasjenjivanje: 6.1. Definisani u arhitektonskom projektu; i 6.2. Uključeni u energetske proračune. Član 7 Opšti zahtevi za tehničke sisteme zgrada 1. Prilikom ugradnje novih elemenata, kao i zamene ili unapređenja postojećih elemenata ili sistema, ukoliko su oni tehnički, funkcionalno i ekonomski opravdani, u skladu sa tabelama 2 i 3 Priloga 1 ove Uredbe, moraju se uzeti u obzir sledeći uslovi: 1.1. Sisteme grejanja; 1.2. Sisteme za klimatizaciju (sistemi za hlađenje prostora); 1.3. Sisteme za ventilaciju; 1.4. Sisteme rasvete; 1.5. Sisteme za pripremu tople sanitarne vode; i 1.6. Bilo koja kombinacija gore navedenih, uzimajući u obzir mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije sa efikasnim tehnologijama. 2. Svi tehnički sistemi moraju da uključuju mogućnost automatskog podešavanja, kako bi se optimizovala upotreba energije i omogućila integracija sa obnovljivim izvorima energije kada je to moguće. POGLAVLJE III NOVE, POSTOJEĆE ZGRADE I NJIHOVE JEDINICE Član 8 Minimalni zahtevi za nove zgrade i nove građevinske jedinice 1. Nove zgrade i nove građevinske jedinice, pored opštih zahteva utvrđenih u Poglavlju II ovog pravilnika, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne zahteve za energetske performanse: 1.1. Koeficijent prenosa toplote U (W/m2·K), za svaki element omotača zgrade, kao što su zidovi, podovi, krovovi i prozori, ne sme biti veći od „maksimalno dozvoljene“ vrednosti navedene u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika. 1.2. Svi instalirani tehnički sistemi zgrade moraju biti efikasni i u skladu sa minimalnim zahtevima navedenim u tabelama 2 i 3 Priloga 1 ovog pravilnika. Član 9 Minimalni zahtevi za postojeće zgrade i njihove jedinice koje se podvrgavaju velikoj renovaciji 1. Postojeće zgrade i njihove jedinice koje se renoviraju u velikoj meri, pored opštih zahteva utvrđenih u Poglavlju II ovog pravilnika, moraju da ispunjavaju i sledeće zahteve za energetske performanse: 1.1. Koeficijent prenosa toplote U (W/m2·K), za svaki element omotača zgrade, kao što su zidovi, podovi, krovovi i prozori, ne sme biti veći od „maksimalno dozvoljene“ vrednosti navedene u Tabeli 1 Priloga 1 ovog pravilnika. 1.2. U meri u kojoj je to tehnički, ekonomski i funkcionalno izvodljivo, svi instalirani tehnički sistemi zgrade moraju biti efikasni i ispunjavati minimalne zahteve navedene u tabelama 2 i 3 u Prilogu 1 ovog pravilnika. 2. Kada se ceo sistem ili deo tehničkog sistema zgrade instalira ili zamenjuje u postojećoj zgradi, zamenjeni sistem mora imati poboljšanu efikasnost, ali ne manje od kriterijuma utvrđenih u stavu 1.2 ovog člana. 3. Prioritet tokom velikih renoviranja treba dati poboljšanju elemenata omotača zgrade koji imaju najveće gubitke energije, kao što su zidovi, krovovi, prozori i podovi u kontaktu sa zemljom ili spoljašnjim vazduhom. 4. Minimalni zahtevi za energetske performanse renoviranih zgrada se ne primenjuju kada je njihova primena tehnički nemoguća, ekonomski neopravdana ili je u suprotnosti sa zahtevima zaštite kulturnog nasleđa, prema važećem zakonodavstvu. 5. Kada renoviranje postojeće zgrade uključuje proširenje postojeće zgrade koje povećava površinu poda za pedeset (50)% ili više, onda se cela postojeća zgrada, zajedno sa dogradnjom, tretira kao nova zgrada i podleže zahtevima utvrđenim u članu 8. ovog Pravilnika. Član 10 Tipologija zgrada i minimalni kriterijumi energetske efikasnosti 1.Za renoviranje postojećih zgrada u stambenom sektoru, Ministarstvo će, odlukom, odobriti tipologiju energetskih karakteristika zgrada. 2. Tipologija energetskih performansi zgrada služi za indikativnu klasifikaciju postojećih zgrada i tumačenje minimalnih kriterijuma energetskih performansi za zgrade koje se renoviraju. POGLAVLJE IV ZGRADA SA SKORO NULTOM POTROŠNjOM ENERGIJE Član 11 Zahtevi za zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije 1. Zgrada se smatra zgradom sa skoro nultom potrošnjom energije ako su ispunjeni svi sledeći zahtevi: 1.1. Numerički pokazatelj energetskih performansi (PE) zgrade mora biti manji ili jednak nula tačka pedeset (≤ 0,50); 1.2. Obezbeđuje potrebnu količinu energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradi ili u blizini. 2. Proveru zahteva navedenih u stavu 1. ovog člana vrši procenitelj energije tokom procesa sertifikacije energetskih performansi (EPC) zgrade na osnovu odobrenog MCR-a i korišćenjem odobrenog softvera. 3. Informacije o usklađenosti sa zahtevima za zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije uključene su u Sertifikat o energetskim performansama (SEP) i u Izveštaj o SEP-u od strane energetskog procenitelja. 4. Prilikom projektovanja nove zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije (NKAZE), trebalo bi razmotriti mogućnost korišćenja i izvršiti analizu troškova i koristi za mogućnost povezivanja barem jednog od visoko efikasnih alternativnih energetskih sistema kao što su: 4.1. Decentralizovani sistemi snabdevanja energijom koji koriste obnovljive izvore energije proizvedene u zgradi ili u blizini; 4.2. Sistemi koji koriste kogeneraciju (toplote i električne energije) instalirani u zgradi ili u blizini; 4.3. Sistemi koji koriste toplotne pumpe; 4.4. Sistemi centralnog grejanja i hlađenja, oni koji koriste obnovljive izvore energije koji se napajaju iz centralnog izvora energije za više zgrada ili lokacija . 5. Prilikom procene upotrebe alternativnih visokoefikasnih sistema, treba proceniti i uzeti u obzir sledeće: 5.1. Tehnički, ekološki i ekonomski zahtevi; 5.2. Unutrašnji klimatski i zdravstveni uslovi; 5.3. Zaštita od požara i 5.4. Visoki seizmički rizici. POGLAVLJE V PROVERA USKLAĐENOSTI SA MINIMALNIM ZAHTEVIMA Član 12 Određivanje indikatora energetskih performansi (IP) 1. Indikator energetskih performansi (IP) se koristi za proveru usklađenosti sa minimalnim zahtevima za energetske performanse prema ovoj uredbi, kao i za određivanje zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije, u skladu sa članom 11 ove uredbe. 2. Indikator energetskih performansi (EP) zgrade izražava se kao odnos između izračunate potrebe za primarnom energijom zgrade koja se procenjuje i izračunate potrebe za primarnom energijom uporedne referentne zgrade, korigovane relevantnim faktorom korekcije, prema sledećoj formuli: EP=potražnja za primarnom energijom procenjene zgradefaktor korekcije×potražnja za primarnom energijom uporedne referentne zgrade 3. Potražnja za primarnom energijom procenjene zgrade i uporedne referentne zgrade izračunava se u skladu sa MCR i korišćenjem odobrenog softvera za sertifikaciju energetskih performansi zgrada. 4.Minimalni kriterijumi energetske efikasnosti smatraju se ispunjenim samo ako je indikator energetske efikasnosti (EPI) manji ili jednak 1.0. Član 13 Faktor korekcije 1.Faktor korekcije je metodološki koeficijent koji se koristi za prilagođavanje izračunate potrebe za primarnom energijom referentne zgrade, kako bi se obezbedila pravedna uporedivost energetskih performansi novih zgrada i postojećih zgrada koje se renoviraju u skladu sa nacionalnim ciljevima usmerenim na poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama smanjenjem potražnje za primarnom energijom. 2.Prilikom izračunavanja indikatora energetskih performansi, korekcioni faktor uzima sledeće vrednosti za: 2.1. Nove zgrade i nove građevinske jedinice, faktor ima vrednost jedan zarez nula (1.0); 2.2. Postojeće zgrade koje podležu velikoj obnovi imaju faktor vrednosti jedan zarez pet (1,5). 3.Vrednosti faktora korekcije može biti revidirana i ažurirana od strane Ministarstva, u skladu sa zakonskim postupcima za izmenu i dopunu ove uredbe. POGLAVLJE VI ZAVRŠNE ODREDBE Član 14 Prilozi 1. Prilozi su sastavni deo ove uredbe: 1.1. Prilog 1 - Parametri i tehnički zahtevi za sprovođenje minimalnih zahteva za energetske performanse u zgradama; 1.2. Prilog 2 - Karakteristike stakla i njihove vrednosti; 1.3. Prilog 3 – Spisak građevinskog materijala; 1.4. Prilog 4 – Minimalni zahtevi za performanse tehničkih sistema. Član 15 Stavljanje van snage Stupanjem na snagu ove uredbe, stavlja se van snage Uredba MŽSPP Br. 04/18 o minimalnim zahtevima za energetske performanse zgrada. Član 16 Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana od dana objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo. Fitore Pacoli Dalipi _________________ Vršilac dužnosti ministarka ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Priština, ___________2026 |
| --- | --- | --- |

SHTOJCA 1

PARAMETRAT DHE KËRKESAT TEKNIKE PËR ZBATIMIN E KËRKESAVE MINIMALE TË PERFORMANCËS ENERGJETIKE NË NDËRTESA

TABELA 1: Vlerat referente të parametrave të mbështjellësit të ndërtesës

| # | Parametrat | Ndërtesat e rinovuara | Ndërtesat e reja |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vlerat referente të koeficientit të kalimit të nxehtësisë U [W/m2K] | Vlerat referente të koeficientit të kalimit të nxehtësisë U [W/m2K] |
| Elementet e strukturës së ndërtesës |  |  |  |
| 1 | Mur i jashtëm | 0.35 | 0.31 |
| 2 | Mur që kufizohet me tokën, | 0.50 | 0.40 |
|  | Dysheme në kontakt me tokën | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Komponentët e xhamëzuara (dritaret, dritaret e kulmit, dyert e xhamëzuara elementet e tejdukshme të fasadës, etj.) | 1.60 | 1.60 |
| 4 | Dere e jashtme me krah jo transparent | 1.60 | 1.60 |
| 5 | Kulm i rrafshët dhe i pjerrët | 0.30 | 0.30 |
| 6 | Pllakë e meskatit që kufizohet me hapësirë që nuk ngrohet | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Pllakë e meskatit | 0.90 | 0.80 |
| 8 | Mur që kufizohet me hapësirë që nuk ngrohet | 1.40 | 1.20 |
|  | Fasadë e xhamëzuar | 1.60 | 1.60 |
| Kërkesat për infiltrim të ajrit në mbështjellësin e ndërtesës |  |  |  |
| 9 | Infirltrimi n50 |  | 3.0 1/h |
| Kërkesat për sistemet e emetimit dhe shpërndarjes për projektimin dhe instalimin e sistemeve inxhinierike në ndërtesat e reja dhe ndërtesat ekzistuese që iu nënshtrohen rinovimit të madh |  |  |  |
| 10 | Kthinë individuale / Emetimi i pajisjeve në zonë / Sistemi i menaxhimit | Modaliteti i operimit me regjiim kursimi energjie | Modaliteti i operimit me regjiim kursimi energjie |

| Parametrat e vetive termike diellore |  |
| --- | --- |
| Faktori i transmetimit diellor i dritares g-vlera | 0,60 |
| Fc në sezonine dimrit (faktori i hijezimit) | 1,00 |
| Fc në sezonin e verës (faktori i hijezimit) | 0,40 |
| Parametrat tjerë të mbështjellësit të ndërtesës |  |
| Urat termike | Në përputhje me praktikat e mira |

TABELA 2: Parametrat referentë të sistemeve teknike për ndërtesat e banimit dhe pjesët e banimit të ndërtesave referente krahasuese

| # | Parametrat |  | Vlerat referente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngrohja – Sistemet qendrore |  |  |  |
| 1 | Gjeneratori |  | Nëse vetëm ngrohje: Kaldaja me biomasë Nëse ngrohje dhe ftohje: Pompë termike elektrike ajër-ujë, njëshkallëshe bivalente me ngrohës elektrik të integruar Prej datës 01.01.2031 e tutje, vetëm: Pompë termike elektrike ajër-ujë, njëshkallëshe bivalente me ngrohës elektrik të integruar |
| 2 | Shpërndarja |  | Gypat e shpërndarjes jashtë, vertikalet dhe lidhjet e gypave brenda mbështjellësit termik |
| 3 | Kontrolli dhe emetimet |  | Nëse vetëm ngrohje: Radiatorët, me temperaturë dërguese 75°C, dhe kthim 60°C. Nëse ka ngrohje dhe ftohje: Ventilkonvektorët e montuar në parapet, me ujë, temperaturat e furnizimit 50°C, kthimit 30°C, dhe 6/12°C për ftohje |
| 4 | Rezervuari i ujit të ngrohtë |  | Rezervuar i ujit të ngrohte me ngrohje indirekte |
| 5 | Uji i ngrohtë sanitar |  | I kombinuar me ngrohjen |
| Ngrohja – Sistemet e decentralizuara |  |  |  |
| 6 | Gjeneratori |  | Nëse ka vetëm ngrohje: Kaldaja (stufa) individuale me pelet Nëse ka ngrohje dhe ftohje: Sistemet multi-split |
| Uji i ngrohtë sanitar |  | Ngrohës (Bojler) elektrik me rezervuar |  |
| 7 | Gjeneratori, Shpërndarja |  | Ngrohës elektrik (bojler) me rrjedhje me kontroll elektronik, lidhjet e gypave brenda mbështjellësit termik |
| Sistemi i ftohjes |  |  |  |
| 8 | Gjeneratori |  | Sistemi qendror: Kombinim ngrohje dhe ftohje Sistemi i decentralizuar: Sistemi multi-split |

| # | Parametrat | Vlerat referente |
| --- | --- | --- |
| Sistemi i ventilimit – sistemi për nxjerrjen e ajrit |  |  |
| 9 | Shpërndarja | Kapaciteti specifik i ventilatorit PSFP = 1.0 kW/(m³/s) |
| Sistemi i ventilimit – sistemi për furnizimin dhe nxjerrjen e ajrit |  |  |
| 10 | Shpërndarja | Kapaciteti specifik i ventilatorit: - Furnizimi i ajrit PSFP = 1.5 kW/(m³/s) - Nxjerrja e ajrit PSFP = 1.0 kW/(m³/s) Shkalla e rikuperimit të nxehtësisë: η = 0.6 Kanalet e ajrit: brenda ndërtesës |
| Automatizimi i ndërtesës |  |  |
| 11 | Automatizimi i ndërtesës | Klasa C (sipas klasifikimit të sistemeve të automatizimit të ndërtesave) |

TABELA 3: Parametrat referentë të sistemeve teknike për ndërtesat jo-rezidenciale dhe pjesët jo-rezidenciale të ndërtesës referente krahasuese

| # | Parametrat | Vlerat referente |
| --- | --- | --- |
| Ndriçimi – Relevant vetëm për ndërtesat jo-rezidenciale |  |  |
| 1 | Lloji i ndriçimit | Ndriçim direkt / indirekt me llamba LED |

| # | Parametrat | Vlerat referente |
| --- | --- | --- |
| Ngrohja – Sistemet qendrore |  |  |
| 2 | Gjeneratori | Nëse vetëm ngrohje: Kaldaja me biomasë Nëse ka ngrohje dhe ftohje: Pompë termike elektrike ajër-ujë, njëshkallëshe bivalente me ngrohës elektrik të integruar Prej datës 01.01.2031 e tutje, vetëm: Pompë termike elektrike ajër-ujë, njëshkallëshe bivalente me ngrohës elektrik të integruar |
| 3 | Shpërndarja | Gypat e shpërndarjes jashtë, vertikalet dhe lidhjet e gypave brenda mbështjellësit termik |
| 4 | Kontrolli dhe emetimet | Nëse ka vetëm ngrohje: Radiatorët, me temperature dërguese 75°C, dhe kthim 60°C. Nëse ka ngrohje dhe ftohje: Ventilkonvektorët me ujë, të montuar në tokë (ventilkonvektorët e parapetit), temperature në dërgim 50°C, temperature në kthim 30°C. 6/12°C për ftohje |
| 5 | Rezervuari i ujit të ngrohtë | Rezervuar i ujit të ngrohte me ngrohje indirekte |
| 6 | Uji i ngrohtë sanitar | I kombinuar me ngrohjen |
| Ngrohja – Sistem i decentralizuar |  |  |
| 7 | Gjeneratori | Sistemet elektrike multi-split |
| 8 | Ngrohja e ujit sanitar | Bojler elektrik me rezervuar |
| Sistemi i ftohjes |  |  |
| 9 | Gjeneratori | Sistemi qendror: Kombinim ngrohje dhe ftohje Sistemi i decentralizuar: Sistemet VRF |

| # | Parametrat | Vlerat referente |
| --- | --- | --- |
| Sistemi i ventilimit – sistemi për nxjerrjen e ajrit |  |  |
| 10 | Shpërndarja | Kapaciteti specifik i ventilatorit: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) |
| Sistemi i ventilimit – sistemi për furnizimin dhe nxjerrjen e ajrit |  |  |
| 11 | Shpërndarja | Kapaciteti specifik i ventilatorit: - Furnizimi i ajrit: PSFP = 1.5 kW/(m³/s) - Nxjerrja e ajsrit: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) Shkalla e rikuperimit të nxehtësisë: η = 0.6 Kanalet e ventilimit: brenda ndërtesës |
| Sistemi i ventilimit – kondicionimi/lagështimi |  |  |
| 12 | Kondicionimi i ajrit | Njësia për trajtimin e ajrit me këmbyes për ngrohje: Temperatura e ajrit të furnizuar 18 °C Njësia për trajtimin e ajrit me këmbyes për ngrohje dhe ftohje: Temperatura e ajrit të furnizuar 18 °C 6/12 °C Pa ftohje evaporative indirekte |
| Automatizimi i ndërtesës |  |  |
| 13 | Automatizimi i ndërtesës | Klasa C (sipas klasifikimit të sistemeve të automatizimit të ndërtesave) |

SHTOJCA 2

KARAKTERISTIKAT E XHAMAVE DHE VLERAT E TYRE

Vlerat e paracaktuara për karakteristikat e xhamave dhe pajisjeve për mbrojtjen nga dielli a

| Lloji i xhamëzimit | Karakteristikat, pa pajisje për mbrojte nga dielli |  |  | Karakteristikat me pajisje të jashtme për mbrojte nga dielli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karakteristikat me mbrojtje të brendshme nga dielli |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roleta të jashtme venecianeb (pozita 10°) |  | Roleta të jashtme veneciane (pozita 45°) |  | Markizë vertikale |  | Roletë (plotësisht e mbyllur) |  | Roletëe (e mbyllur në 3/4) |  | Roletë e brendshme venecianeb (pozita 10°) |  | Roletë e brendshme veneciane (pozita 45°) |  | Perde role nga tekstili |  | Film |
|  |  |  |  | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhëc | E hirtë mesatare | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | Alumini | E bardhëc |
|  | Ugd | 𝑔 | 𝜏e | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot |
| Xham i njëfishtë | 5,8 | 0,87 | 0,85 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,64 | 0,45 | 0,65 | 0,42 | 0,46 | 0,38 |
| Xham i dyfishtë me mbushje ajri pa veshje mbrojtëse | 2,9 | 0,78 | 0,73 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,35 | 0,34 | 0,44 | 0,63 | 0,46 | 0,64 | 0,42 | 0,47 | 0,40 |
| Xham i trefishtë me mbushje ajri, pa veshje mbrojtëse | 2,0 | 0,70 | 0,63 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,59 | 0,45 | 0,60 | 0,41 | 0,46 | 0,40 |
| Xham izolues i dyfishtë me mbushje argoni, me një veshje mbrojtëse | 1,7 | 0,72 | 0,60 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,32 | 0,30 | 0,44 | 0,61 | 0,46 | 0,62 | 0,42 | 0,47 | 0,40 |
|  | 1,4 | 0,67 | 0,58 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,29 | 0,27 | 0,43 | 0,58 | 0,44 | 0,58 | 0,41 | 0,45 | 0,39 |
|  | 1,1 | 0,64 | 0,58 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,25 | 0,42 | 0,56 | 0,44 | 0,56 | 0,40 | 0,44 | 0,39 |
|  | 1,0 | 0,53 | 0,45 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,38 | 0,47 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| Xham izolues i trefishtë me mbushje argoni, me dy veshje mbrojtëse | 0,8 | 0,60 | 0,50 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,23 | 0,41 | 0,53 | 0,42 | 0,54 | 0,39 | 0,43 | 0,38 |
|  | 0,7 | 0,53 | 0,46 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 0,38 | 0,48 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| Xham i dyfishtë për mbrojtje nga rrezatimi diellorë me mbushje argoni, me një veshje mbrojtëse | 1,3 | 0,48 | 0,44 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,36 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,34 |
|  | 1,2 | 0,37 | 0,34 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,2 | 0,25 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
|  | 1,1 | 0,36 | 0,33 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,28 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,1 | 0,27 | 0,24 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Xham i trefishtë për mbrojtje nga rrezatimi diellorë me mbushje argoni, me dy veshje mbrojtëse | 0,7 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
|  | 0,7 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | 0,7 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| Xham i dyfishtë izolues me mbushje argoni, me një veshje mbrojtëse; I rregullueshëmf | 1,1 | 0,41 | 0,36 | 𝑔tot = 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xham i trefishtë izolues me mbushje argoni, me dy veshje mbrojtëse; I rregullueshëmf | 0,7 | 0,36 | 0,31 | 𝑔tot = 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Karakteristikat e pajisjeve për mbrojtjen nga rrezatimi diellorë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalueshmëria 𝜏e,B0° |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,098 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,15 |
| Reflektueshmëria 𝜌e,B0° |  |  |  | 0,74 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,13 | 0,74 | 0,52 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,45 | 0,60 |
| - Kalkulimi i gtot sipas EN 13363-1, sikur që është përshkruar për film (shtresë e hollë e aplikuar mbi xham) në EN 410. - Sistemet me lamela preferohet të vlerësohen me vendosjen e këndit të lamelës prej 45°. Vlerat e lamelave të vendosur në këndin prej 10° përcaktohen me peshimin (ponderimin) në këtë mënyrë: gtot,10° = 2/3 gtot,0° + 1/3 gtot,45°. - Këto sisteme nuk ofrojnë mbrojtje adekuate nga shkëlqimi. Instalimi i mëvonshëm i mbrojtjes nga shkëlqimi e ul depërtueshmërinë e dritës, por pothuajse nuk ndikon në gtot. - Vlerat projektuese nga DIN V 4108-4 në W/(m2K) (duke përfshirë vlerën korrigjuese prej 0,1 W/(m2K)). - Pajisjet për roleta preferohet të vlerësohen për "3/4 të mbyllura". Vlerat për "3/4 të mbyllura" përcaktohen me peshimin (ponderimin): gtot,3/4 mbyllura = 3/4 gtot,plotësisht të mbyllura + 1/4 g. - Vlerat e treguara të gtot nuk marrin parasysh mbrojtje shtesë nga rrezatimi diellorë. - Pajisje të brendshme për mbrojtje nga dielli (film) – shtresa ose folie të vendosur mbi xham nga brenda hapësirës për të kontrolluar depërtimin e dritës dhe energjisë diellore, duke reduktuar ngrohjen dhe rrezatimin UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lloji i xhamëzimit | Karakteristikat, pa pajisje për mbrojte nga dielli |  |  | Karakteristikat me pajisje të jashtme për mbrojte nga dielli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karakteristikat me mbrojtje të brendshme nga dielli |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roleta të jashtme venecianeb (pozita 10°) |  | Roleta të jashtme veneciane (pozita 45°) |  | Markizë vertikale |  | Roletë (plotësisht e mbyllur) |  | Roletëe (e mbyllur në 3/4) |  | Roletë e brendshme venecianeb (pozita 10°) |  | Roletë e brendshme veneciane (pozita 45°) |  | Perde role nga tekstili |  | Filmg |
|  |  |  |  | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhëc | E hirtë mesatare | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | E hirtë e errët | E bardhë | Alumini | E bardhëc |
|  | Ugd | 𝑔 | 𝜏e | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot |
| Xham i trefishtë për mbrojtje nga rrezatimi diellorë me mbushje argoni, me dy veshje mbrojtëse | 0,7 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
|  | 0,7 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | 0,7 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| Xham i dyfishtë izolues me mbushje argoni, me një veshje mbrojtëse; I rregullueshëmf | 1,1 | 0,41 | 0,36 | 𝑔tot = 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xham i trefishtë izolues me mbushje argoni, me dy veshje mbrojtëse; I rregullueshëmf | 0,7 | 0,36 | 0,31 | 𝑔tot = 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Karakteristikat e pajisjeve për mbrojtjen nga rrezatimi diellorë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalueshmëria 𝜏e,B0° |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,098 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,15 |
| Reflektueshmëria 𝜌e,B0° |  |  |  | 0,74 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,13 | 0,74 | 0,52 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,45 | 0,60 |
| - Kalkulimi i gtot sipas EN 13363-1, sikur që është përshkruar për film (shtresë e hollë e aplikuar mbi xham) në EN 410. - Sistemet me lamela preferohet të vlerësohen me vendosjen e këndit të lamelës prej 45°. Vlerat e lamelave të vendosur në këndin prej 10° përcaktohen me peshimin (ponderimin) në këtë mënyrë: gtot,10° = 2/3 gtot,0° + 1/3 gtot,45°. - Këto sisteme nuk ofrojnë mbrojtje adekuate nga shkëlqimi. Instalimi i mëvonshëm i mbrojtjes nga shkëlqimi e ul depërtueshmërinë e dritës, por pothuajse nuk ndikon në gtot. - Vlerat projektuese nga DIN V 4108-4 në W/(m2K) (duke përfshirë vlerën korrigjuese prej 0,1 W/(m2K)). - Pajisjet për roleta preferohet të vlerësohen për "3/4 të mbyllura". Vlerat për "3/4 të mbyllura" përcaktohen me peshimin (ponderimin): gtot,3/4 mbyllura = 3/4 gtot,plotësisht të mbyllura + 1/4 g. - Vlerat e treguara të gtot nuk marrin parasysh mbrojtje shtesë nga rrezatimi diellorë. - Pajisje të brendshme për mbrojtje nga dielli (film) – shtresa ose folie të vendosur mbi xham nga brenda hapësirës për të kontrolluar depërtimin e dritës dhe energjisë diellore, duke reduktuar ngrohjen dhe rrezatimin UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SHTOJCA 3

LISTA E MATERIALEVE NDËRTIMORE

Vlerat projektuese të përcjellshmërisë termike, λ [W/(m·K)], dhe vlerat e përafërta të faktorit të rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ (-)

| Nr. rend. | Emri | Dendësia ρ kg/m³ | Koeficienti i përcjellshmërisë termike λ W/(m·K) | Kapaciteti specifik i nxehtësisë cp J/(kg·K) | Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit, vlera e poshtme μ (-) | Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit, vlera e sipërme μ (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Muret |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Tullë e plotë nga argjila | 1800 | 0,810 | 900 | 5 | 10 |
| 1.02 | Tullë e plotë nga argjila | 1600 | 0,680 | 900 | 5 | 10 |
| 1.03 | Tullë e klinkerit | 1900 | 0,850 | 800 | 50 | 100 |
| 1.04 | Tullë e klinkerit | 1700 | 0,800 | 800 | 50 | 100 |
| 1.05 | Tullë e plotë nga argjila për fasadë | 1800 | 0,830 | 900 | 5 | 10 |
| 1.06 | Tullë e plotë nga argjila për fasadë | 1600 | 0,700 | 900 | 5 | 10 |
| 1.07 | Tullë e plotë nga argjila për fasadë | 1200 | 0,550 | 900 | 5 | 10 |
| 1.08 | Bllok poroz nga argjila | 1100 | 0,480 | 900 | 5 | 10 |
| 1.09 | Bllok poroz nga argjila | 1000 | 0,450 | 900 | 5 | 10 |
| 1.10 | Bllok poroz nga argjila | 900 | 0,420 | 900 | 5 | 10 |
| 1.11 | Bllok poroz nga argjila | 800 | 0,390 | 900 | 5 | 10 |
| 1.12 | Tullë e plotë silikate gëlqerore | 1800 | 0,990 | 900 | 15 | 25 |
| 1.13 | Tullë e plotë silikate gëlqerore | 1600 | 0,790 | 900 | 15 | 25 |
| 1.14 | Tullë e plotë silikate gëlqerore | 1200 | 0,560 | 900 | 15 | 25 |
| 1.15 | Gur natyror | 2000 | 1,400 | 1000 | 50 |  |
| 1.16 | Bllok poroz nga betoni | 1000 | 0,700 | 1000 | 5 | 15 |
| 1.17 | Bllok poroz nga betoni | 1200 | 0,800 | 1000 | 5 | 15 |
| 1.18 | Bllok poroz nga betoni | 1400 | 0,900 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.19 | Bllok poroz nga betoni | 1600 | 1,100 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.20 | Bllok poroz nga betoni | 1800 | 1,200 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.21 | Bllok poroz nga betoni | 2000 | 1,400 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.22 | Bllok poroz nga betoni i lehtë | 500 | 0,300 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.23 | Bllok poroz nga betoni i lehtë | 700 | 0,370 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.24 | Bllok poroz nga betoni i lehtë | 900 | 0,460 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.25 | Bllok poroz nga betoni i lehtë | 1000 | 0,520 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.26 | Bllok poroz nga betoni i lehtë | 1200 | 0,600 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.27 | Bllok poroz nga betoni i lehtë | 1400 | 0,720 | 1000 | 5 | 10 |
| 2 | Betone dhe betonet e armuar |  |  |  |  |
|  | Blloqe të plota nga betoni të lehtë | 1000 - 1600 | 0,470 - 0,800 | 1000 | 4 - 9 |  |
|  | Tulla nga hiri | 1300 - 1500 | 0,470 – 0,580 | 930 | 4 - 5 |  |
|  | Blloqet e ygavruara nga zgjyra | 1200 - 1600 | 0,520 – 0,640 | 650-990 | 4 |  |
|  | Blloqet me gazbeton të autoklavuara (AAC) | 440 - 650 | 0,130 – 0,180 | 840-1000 | 5 |  |
| 2.01 | Beton i armuar | 2500 | 2,600 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.02 | Beton i rëndë | 3200 | 2,60 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.03 | Beton | 2400 | 2,500 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.04 | Beton | 2200 | 1,650 | 1000 | 70 | 120 |
| 2.05 | Beton | 2000 | 1,350 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.06 | Beton me agregat të lehtë | 2000 | 1,350 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.07 | Beton me agregat të lehtë | 1800 | 1,300 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.08 | Beton me agregat të lehtë | 1600 | 1,000 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.09 | Beton me agregat të lehtë | 1500 | 0,890 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.10 | Beton me agregat të lehtë | 1400 | 0,790 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.11 | Beton me agregat të lehtë | 1300 | 0,700 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.12 | Beton me agregat të lehtë | 1200 | 0,620 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.13 | Beton me agregat të lehtë | 1100 | 0,550 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.14 | Beton me agregat të lehtë | 1000 | 0,490 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.15 | Beton me agregat të lehtë | 900 | 0,440 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.16 | Beton me agregat të lehtë | 800 | 0,390 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.17 | Beton poroz - Porobeton | 1000 | 0,310 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.18 | Beton poroz - Porobeton | 900 | 0,290 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.19 | Beton poroz - Porobeton | 800 | 0,250 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.20 | Beton poroz - Porobeton | 750 | 0,240 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.21 | Beton poroz - Porobeton | 700 | 0,220 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.22 | Beton poroz - Porobeton | 650 | 0,210 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.23 | Beton poroz - Porobeton | 600 | 0,190 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.24 | Beton poroz - Porobeton | 550 | 0,180 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.25 | Beton poroz - Porobeton | 500 | 0,160 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.26 | Beton poroz - Porobeton | 450 | 0,150 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.27 | Beton poroz - Porobeton | 400 | 0,130 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.28 | Beton poroz - Porobeton | 350 | 0,110 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.29 | Beton poroz - Porobeton | 300 | 0,100 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.30 | Beton me agregat të njëllojshëm | 2000 | 1,400 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.31 | Beton me agregat të njëllojshëm | 1800 | 1,100 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.32 | Beton me agregat të njëllojshëm | 1600 | 0,810 | 1000 | 60 | 100 |
| 3 | Suvatë dhe estrihet (shtresat rrafshuese) |  |  |  |  |  |
|  | Beton me agregat argjile të zgjeruar të lehtë | 800 - 1400 | 0,290 – 0,580 | 840-1200 | 3 - 7 |  |
|  | Beton me tulla të grimcuara si agregat | 1200 - 1600 | 0,470 – 0,760 | 1000 | 3 - 6 |  |
| 3.01 | Llaç me çimento | 2000 | 1,600 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.02 | Llaç me gëlqere | 1600 | 0,800 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.03 | Llaç me gëlqere-çimento | 1800 | 1,000 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.04 | Llaç me gëlqere-gjips | 1400 | 0,700 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.05 | Llaç me gjips | 1500 | 0,540 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.06 | Llaç me gjips | 1400 | 0,510 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.07 | Llaç me gjips | 1300 | 0,470 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.08 | Llaç me gjips | 1200 | 0,430 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.09 | Llaç i lehtë | 1300 | 0,560 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.10 | Llaç i lehtë | 1000 | 0,380 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.11 | Llaç i lehtë | 700 | 0,250 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.12 | Llaç për izolim termik | 400 | 0,110 | 1000 | 5 | 20 |
| 3.13 | Llaç për izolim termik | 250 | 0,080 | 1000 | 5 | 20 |
| 3.14 | Llaç për sanim | 1400 | 0,650 | 1000 | 6 | 15 |
| 3.15 | Llaç polimeri | 1100 | 0,700 | 1000 | 50 | 200 |
| 3.16 | Llaç silikati | 1800 | 0,900 | 1000 | 50 | 70 |
| 3.17 | Llaç me bazë akrilati | 1700 | 0,900 | 1000 | 100 | 150 |
| 3.18 | Llaç me çimento | 2000 | 1,600 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.19 | Estrihu (shtresa rrafshuese) nga çimento | 2000 | 1,600 | 1100 | 50 |  |
| 3.20 | Estrihu anhidrit | 2100 | 1,200 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.21 | Estrihu magnezit | 2300 | 0,700 | 1000 | 15 | 35 |
| 4 | Veshjet e mureve, dyshemeve dhe tavaneve |  |  |  |  |  |
|  | Suva gipsi mbi kallam | 1000 | 0,470 | 1100 | 3 |  |
|  | Pllakë nga gjipskartoni | 900 | 0,250 | 900 | 8 |  |
|  | Pllakë nga gjipsi me shtresë të fijeve celuloze | 1300 | 0,380 | 1000 | 10 | 15 |
|  | Pllakë qeramike | 2300 | 1,300 | 840 | 200 |  |
|  | Pllaka muri qeramike të glazuara (me shkëlqim) | 1700 | 0,870 | 900 | 200 |  |
|  | Pllaka qeramike të glazuruara (me shkëlqim) për fasadë | 1800 | 0,920 | 900 | 300 |  |
|  | Mozaik qeramike (16% mbushës për fuga) | 1900 | 0,990 | 900 | 140 |  |
|  | Mozaik qeramike (21% mbushës për fuga) | 1900 | 0,990 | 900 | 100 |  |
|  | Mozaik qeramike (26% mbushës për fuga) | 1900 | 0,990 | 900 | 90 |  |
|  | Mozaik i xhamit | 2000 | 1,200 | 750 | 150 |  |
|  | Pllakë guri | 2500 | 2,800 | 1000 | 40 | 200 |
|  | Druri | 550 | 0,150 | 1600 | 50 | 70 |
|  | Druri i fortë | 700 | 0,180 | 1600 | 50 | 70 |
|  | Shtresë prej çimentoje me fibra | 1200 | 0,230 | 1000 | 50 | 30 |
|  | Pllakë më presim të vazhduar (shperpllakë) | 300 - 1000 | 0,090 – 0,240 | 1500-1700 | 150 - 250 | 50 - 110 |
|  | Pllakë kompenzate druri rezistente ndaj ujit (për mbulesa të brendshme) | 550 | 0,140 | 1600 | 60 |  |
|  | Pllakë kompenzate druri rezistente ndaj ujit | 600 | 0,140 | 1600 | 100 |  |
|  | Pllaka druri nga fibra të orientuara (OSB) | 650 | 0,130 | 1700 | 50 | 30 |
|  | Pllakë kompakte/druri i ngjeshur | 300 - 900 | 0,100 – 0,180 | 1500-1800 | 50 | 10 - 20 |
|  | Qylym | 200 | 0,060 | 1600 | 5 | 5 |
|  | Pllakë çeliku | 7800 | 50,000 | 500 | ∞ |  |
|  | Pllakë alumini | 2800 | 160,000 | 900 | ∞ |  |
|  | Pllakë bakri e limuar | 8900 | 380,000 | 385 | ∞ |  |
|  | Plastikë | 1700 | 0,250 | 1300 | 10 |  |
|  | Dysheme epokside | 1200 | 0,200 | 1300 | 10 |  |
|  | Dysheme vinili | 1390 | 0,170 | 1350 | 50 |  |
|  | Parket | 700 | 0,210 | 1600 | 15 |  |
|  | Pllaka klinkeri | 1900 | 1,050 | 900 | 100 |  |
|  | Pllaka të argjilës | 1800 | 0,790 | 850 | 20 |  |
|  | Linoleum | 1200 | 0,170 | 1450 | 500 |  |
|  | Gomë | 1000 | 0,160 | 1600 | 10000 |  |
|  | Elemente të parafabrikuara betoni | 2400 - 2500 | 2,040 – 2,330 | 900 | 70 -90 |  |
|  | Elemente të lehta betoni | 1200 | 0,470 | 1050 | 10 |  |
|  | Xham i dritares | 2500 | 0,810 | 750 | 10000 |  |
|  | Xham e perforuar, armuar | 2600 | 0,440 | 750 | 10000 |  |
|  | Blloqe qelqi të zbrazëta | 1100 | 0,440 | 750 | 4000 |  |
|  | Tapeta muri prej letre | 600 | 0,150 | 1500 | 5 |  |
|  | Tapeta muri prej letre – që lahen | 700 | 0,150 | 1500 | 10 |  |
|  | Tapeta muri prej plastikës | 700 | 0,200 | 1350 | 3000 |  |
|  | Materialet hidroizoluese, barrierat e avullit |  |  |  |  |  |
|  | Shirit bitumi me shtojcë nga leshi i xhamit | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Shirit bitumi me shtojcë nga pëlhura e xhamit | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Shirit bitumi me shtojcë nga coha e poliestirenit | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Shirit bitumi me shtojcë të kartonit për kulme | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të PVC-P | 1200 | 0,140 | 1000 | 100000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të PIB | 1600 | 0,260 | 900 | 300000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të CR | 1300 | 0,230 | 1000 | 100000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të VAE | 1300 | 0,140 | 1000 | 20000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të ECB | 1600 | 0,260 | 960 | 90000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të FTO/TPO | 1600 | 0,260 | 960 | 90000 |  |
|  | Shirit hidroizolues polimer në bazë të PEHD | 1600 | 0,500 | 960 | 50000 |  |
|  | Folia PE, e palosur | 1000 | 0,190 | 1250 | 50000 |  |
|  | Folia Al, e palosur | 2800 | 160,000 | 880 | ∞ |  |
|  | Materialet e shkrifta për mbushje |  |  |  |  |  |
|  | Perlit i ekspanduar | ≤ 100 | 0,060 | 1000 | 3 |  |
|  | Grimcat e tapës së ekspanduar | ≤ 200 | 0,055 | 1300 | 3 |  |
|  | Grimcat e tullës nga argjila | ≤ 800 | 0,410 | 900 | 3 |  |
|  | Rërë, zhavor, gur i thyer | ≤ 700 | 0,810 | 1000 | 3 |  |
|  | Rërë e thatë | 1800 | 0,580 | 830 | 1,4 |  |
|  | Gurë të vegjël (popla) të thatë | 1700 | 0,810 | 800 | 1,5 |  |
|  | Argjilë e ekspanduar | 400 | 0,220 | 950 | 1,3 |  |
|  | Tallash (pluhur i sharrës) | 250 | 0,090 | 1650 | 1,2 |  |
|  | Dhe (me lagështi) | 1700 | 2,100 | 1300 | - |  |
|  | Materialet termoizoluese |  |  |  |  |  |
|  | Lesh mineral (MW) | 10 deri 200 | 0,035 deri 0,050 | 1030 | 1 – 1,2 |  |
|  | Polistiren i ekspanduar (EPS) | 15 deri 30 | 0,035 deri 0,040 | 1300 | 20 | 100 |
|  | Polistiren i ekstruduar (XPS) | 25 - 45 | 0,029 – 0,036 | 1450 | 80 | 200 |
|  | Shkumë e forte poliuretani (PUR) | 30 - 60 | 0.022 – 00.28 | 1400 | 30 | 200 |
|  | Shkumë fenolike (PF) | 35 - 80 | 0.020 – 0.025 | 1400 | 40 | 150 |
|  | Shkumë qelqi (CG) | 100 - 200 | 0.036 – 0.055 | 800 | - | - |
|  | Lesh druri | 250 - 400 | 0.065 – 0.090 | 2100 | 5 | 10 |
|  | Pllakë e ekspanduar perliti (EPB) | 100 - 150 | 0.040 – 0.060 | 1000 | 5 | 15 |
|  | Beton me tallash (pluhur sharre) | 550 - 800 | 0,140 – 0,240 | 1200 | 5 - 10 |  |
|  | Pllaka prej rrëshirës akrilike | 1180 | 0,190 | 1480 | 8000 |  |
|  | Pllaka (panele) PVC | 1400 | 0,210 | 1200 | 16000 |  |
|  | Plaka fenolike | 40 - 60 | 0,041 | 1450 | 35 - 40 |  |
|  | Lesh i deles | 20 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Fibra kokosi | 100 | 0,045 | 1750 | 1 |  |
|  | Fibra celuloze | 85 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Pambuk | 20 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Pllaka termike perliti | 150 | 0,060 | 800 | 5 |  |
|  | Mbushës me perlit | 90 | 0,055 | 800 | 3 |  |

SHTOJCA 4

KËRKESAT MINIMALE TË PERFORMANCËS SË SISTEMEVE TEKNIKE

| Gjeneratori i nxehtësisë | Burimi i nxehtësisë | Njësia e kërkuar | Kërkesa minimale E PROPOZUAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Stufat individuale (ngrohje direkte) | Gaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 75.00 % |
|  | Biogaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 75.00 % |
|  | Naftë (dizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Bionaftë (biodizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Biomasë e përdorur lokalisht (tradicionale) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 60.00 % |
|  | Pelet | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 85.00 % |
|  | Ashkla druri | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Dru zjarri dhe linjit | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥65.00 % |
|  | Energjia elektrike | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 100.00 % |
| Kaldajë standarde (ngrohje me radiatorë) (75/60°C) | Gaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 85% |
|  | Biogaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 85% |
|  | Naftë (dizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 85% |
|  | Bionaftë (biodizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 85% |
|  | Energjia elektrike | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 99.00 % |
| Kaldajë me temperaturë të ulët (55/45°C) | Gaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 90.00 % |
|  | Biogaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 90.00 % |
|  | Naftë (dizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 88.00 % |
|  | Bionaftë (biodizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 88.00 % |
|  | Energjia elektrike | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 99.00 % |
| Kaldajë kondensuese (me radiatorë) (55/45°C) | Gaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 94.00 % |
|  | Biogaz | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 94.00 % |
|  | Naftë (dizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 92.00 % |
|  | Bionaftë (biodizel) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 92.00 % |
|  | Energjia elektrike | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 100.00 % |
| Kaldajë me biomasë (me ngrohje me radiatorë) (75/60°C) | Biomasë e përdorur lokalisht | Efiçienca e gjenerimit (%) |  |
|  | Dru zjarri | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 70.00 % |
|  | Pelet | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 85.00 % |
|  | Ashkla druri | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 80.00 % |
| Njësi ngrohjeje split (njësi split për ngrohje me ajër të jashtëm me pompa termike ajër-ajër) | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.2 |
| Njësi multi-split për ngrohje (njësi multi-split për ngrohje me pompa termike ajër-ajër me ajër të jashtëm) | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.4 |
| Njësi VRF për ngrohje (njësi VRF për ngrohje me ajër të jashtëm, pompa termike ajër-ajër) | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.6 |
| Pompë termike (kolektori tokësor), tokë-ujë | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 4.0 |
| Pompë termike (ujë nëntokësor), ujë-ujë | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 4.5 |
| Pompë termike ajër-ujë monovalente | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.5 |
| Pompë termike (ajër i jashtëm) me ngrohës elektrik | Energjia elektrike | Ngrohje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.0 |
| Ngrohje elektrike e decentralizuar me panel | Energjia elektrike | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 100.00% |
| Ngrohje qendrore (ngrohje qendrore me 110/90°C, radiatorë 75/60°C) | Ngrohje me radiatorë (75/60°C) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 82.00% |
|  | Ngrohje në dysheme (40/30°C) | Efiçienca e gjenerimit (%) | ≥ 86.00% |
| Treguesit e performancës** Performanca energjetike e sistemeve të ngrohjes shprehet si: eficienca e gjenerimit (ηgen, %) për: -sistemet me djegie (gaz, naftë, biomasë) -ngrohjen qendrore (district heating) -ngrohjen elektrike direkte Koeficient sezonal i performancës (SCOP) për: -pompat e nxehtësisë Vlerat e deklaruara të performancës duhet të verifikohen përmes: - Raportet e certifikuara të testimit (kur është e zbatueshme) |  | Kërkesa metodologjike shtesë** Vlerat SCOP duhet të referohen në: -kushte të temperaturës mesatare të sistemit (55°C) përveç rasteve kur specifikohet ndryshe. Për sistemet me ngrohës elektrik ndihmës: -performanca duhet të përfshijë funksionimin e tij në vlerën e deklaruar SCOP. Për sistemet e ngrohjes qendrore (district heating): efikasiteti duhet të përfshijë: -prodhimin -shpërndarjen -humbjet në rrjet |  |
| Për pompat termike, Koeficienti Sezonal i Performancës (SCOP) merret për aplikim me temperaturë mesatare (55°C). Për sistemet e ngrohjes qendrore, vlerat e efiçiencës bazohen në të dhënat e ofruara nga operatori i sistemit ose në vlerat e paracaktuara të përcaktuara në metodologjinë kombëtare të kalkulimit. |  |  |  |  |

ANNEX 1

TECHNICAL PARAMETERS AND REQUIREMENTS FOR THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM ENERGY PERFORMANCE REQUIREMENTS IN BUILDINGS

TABELA 1: Reference values of building envelope parameters

| # | Parameters | Renovated buildings | New buildings |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reference values of the heat transmission coefficient U [W/m2K] | Reference values of the heat transmission coefficient U [W/m2K] |
| Structural elements of buildings |  |  |  |
| 1 | Outside wall | 0.35 | 0.31 |
| 2 | Wall adjacent to ground, | 0.50 | 0.40 |
|  | Floor adjacent to ground | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Glazed components (windows, roof-lights, glazed doors, transparent façade elements, etc.) | 1.60 | 1.60 |
| 4 | Exterior door with opaque wing | 1.60 | 1.60 |
| 5 | Flat and pitched roof | 0.30 | 0.30 |
| 6 | Ceiling between floors bordering unheated space | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Ceiling between floors | 0.90 | 0.80 |
| 8 | Wall bordering unheated space | 1.40 | 1.20 |
|  | Glazed façade | 1.60 | 1.60 |
| Airtightness requirements of the building envelope |  |  |  |
| 9 | Infiltration n50 |  | 3.0 1/h |
| Requirements for emission and distribution systems for the design and installation of engineering systems in new buildings and existing buildings subject to major renovation |  |  |  |
| 10 | Individual room / Zone device emission / Management system | Energy-saving operation mode | Energy-saving operation mode |

| Solar thermal properties |  |
| --- | --- |
| g-value of the window | 0,60 |
| Fc in the winter season (shading factor) | 1,00 |
| Fc in the summer season (shading factor) | 0,40 |
| Other parameters of the building envelope |  |
| Thermal bridges | In accordance with good practices |

TABELA 2: Reference parameters of technical systems for residential buildings and residential parts of comparative reference buildings

| # | Parameters |  | Reference values |
| --- | --- | --- | --- |
| Heating – Central systems |  |  |  |
| 1 | Generator |  | If only heating: Boiler on biomass If heating and cooling: Electric Heat Pump air-water, single stage bivalent with integrated electric heater From 01.01.2031 onwards, only: Electric Heat Pump air-water, single stage bivalent with integrated electric heater |
| 2 | Distribution |  | Distribution pipes outside, risers and pipe connections inside the thermal hull |
| 3 | Control and emission |  | If only heating: Radiators, with supply temperature 75°C, and return 60°C. If there is heating and cooling: Parapet-mounted fan-coils, with water, supply temperature 50°C, return 30°C, and 6/12°C for cooling |
| 4 | Hot water storage |  | Indirect heated hot water storage |
| 5 | Domestic hot water |  | Combined with heating |
| Heating – Decentralised systems |  |  |  |
| 6 | Generator |  | If there is only heating: Individual pellet boiler (stove) If there is heating and cooling: Multi-split systems |
| Domestic hot water |  | Electric heater (boiler) with storage |  |
| 7 | Generator, Distribution |  | Electronically controlled instantaneous electric heater (boiler), pipe connections inside the thermal envelope |
| Cooling system |  |  |  |
| 8 | Generator |  | Central system: Combined heating and cooling Decentralized system: Multi-split system |

| # | Parameters | Reference values |
| --- | --- | --- |
| Ventilation system – exhaust air system |  |  |
| 9 | Distribution | Specific fan power: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) |
| Ventilation system – supply and exhaust air system |  |  |
| 10 | Distribution | Specific fan power: - Supply air: PSFP = 1.5 kW/(m³/s) - Exhaust air PSFP = 1.0 kW/(m³/s) Heat recovery rate: η = 0.6 Ventilation ducts: inside the building |
| Building automation |  |  |
| 11 | Building automation | Class C (according to the classification of building automation systems) |

TABELA 3: Reference parameters of technical systems for non-residential buildings and non-residential parts of the comparative reference building

| # | Parameters | Reference values |
| --- | --- | --- |
| Lighting – Relevant only for non-residential buildings |  |  |
| 1 | Type of lighting | Direct / indirect lighting with LED lamps |

| # | Parameters | Reference values |
| --- | --- | --- |
| Heating – Central systems |  |  |
| 2 | Generator | If only heating: Boiler on biomass If there is heating and cooling: Electric Heat Pump air-water, single stage bivalent with integrated electric heater From 01.01.2031 onwards, only: Electric Heat Pump air-water, single stage bivalent with integrated electric heater |
| 3 | Distribution | Distribution pipes outside, risers and pipe connections inside the thermal hull |
| 4 | Control and emission | If there is only heating: Radiators, with supply temperature 75°C, and return 60°C. If there is heating and cooling: Floor-mounted water fan-coils (parapet fan-coils), supply temperature 50°C, return temperature 30°C. 6/12°C for cooling |
| 5 | Hot water storage | Indirect heated hot water storage |
| 6 | Domestic hot water | Combined with heating |
| Heating – Decentralized system |  |  |
| 7 | Generator | Electric Multi-split systems |
| 8 | Domestic hot water heating | Electric boiler with storage |
| Cooling system |  |  |
| 9 | Generator | Central system: Combined heating and cooling Decentralized system: VRF systems |

| # | Parameters | Reference values |
| --- | --- | --- |
| Ventilation system – exhaust air system |  |  |
| 10 | Distribution | Specific fan power: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) |
| Ventilation system – supply and exhaust air system |  |  |
| 11 | Distribution | Specific fan power: - Supply air: PSFP = 1.5 kW/(m³/s) - Exhaust air: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) Heat recovery rate: η = 0.6 Air ducts: inside the building |
| Ventilation system – conditioning/humidification |  |  |
| 12 | Air conditioning | Air handling unit with heating coil: Supply air temperature 18 °C Air handling unit with heating and cooling coil: Supply air temperature 18 °C 6/12 °C No indirect evaporative cooling |
| Building automation |  |  |
| 13 | Building automation | Class C (according to the classification of building automation systems) |

ANNEX 2

CHARACTERISTICS OF GLAZING AND THEIR VALUES

Default values for characteristics of glazing and solar protection devices

| Type of glazing | Characteristics, without solar protection device |  |  | Characteristics with external solar protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Characteristics with internal solar protection |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | External Venetian blindb (10° position) |  | External Venetian blind (45° position) |  | Vertical marquee |  | Roller shutter (fully closed) |  | Roller shutter e (3/4 closed) |  | Internal Venetian blind b (10° position) |  | Internal Venetian blind (45° position) |  | Textile roller blind |  | Film |
|  |  |  |  | White | Dark grey | White | Dark grey | Whitec | Medium grey | White | Dark grey | White | Dark grey | White | Dark grey | White | Dark grey | White | Aluminium | Whitec |
|  | Ugd | 𝑔 | 𝜏e | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot |
| Single glazing | 5,8 | 0,87 | 0,85 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,64 | 0,45 | 0,65 | 0,42 | 0,46 | 0,38 |
| Double glazing with air filling, without coating | 2,9 | 0,78 | 0,73 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,35 | 0,34 | 0,44 | 0,63 | 0,46 | 0,64 | 0,42 | 0,47 | 0,40 |
| Triple glazing with air filling, without coating | 2,0 | 0,70 | 0,63 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,59 | 0,45 | 0,60 | 0,41 | 0,46 | 0,40 |
| Thermal insulation glazing double with argon filling, with one coating | 1,7 | 0,72 | 0,60 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,32 | 0,30 | 0,44 | 0,61 | 0,46 | 0,62 | 0,42 | 0,47 | 0,40 |
|  | 1,4 | 0,67 | 0,58 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,29 | 0,27 | 0,43 | 0,58 | 0,44 | 0,58 | 0,41 | 0,45 | 0,39 |
|  | 1,1 | 0,64 | 0,58 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,25 | 0,42 | 0,56 | 0,44 | 0,56 | 0,40 | 0,44 | 0,39 |
|  | 1,0 | 0,53 | 0,45 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,38 | 0,47 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| Thermal insulation glazing triple with argon filling, with two coatings | 0,8 | 0,60 | 0,50 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,23 | 0,41 | 0,53 | 0,42 | 0,54 | 0,39 | 0,43 | 0,38 |
|  | 0,7 | 0,53 | 0,46 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 0,38 | 0,48 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| Double solar protection glazing with argon filling, with one coating | 1,3 | 0,48 | 0,44 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,36 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,34 |
|  | 1,2 | 0,37 | 0,34 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,2 | 0,25 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
|  | 1,1 | 0,36 | 0,33 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,28 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,1 | 0,27 | 0,24 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Triple solar protection glazing with argon filling, with two coatings | 0,7 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
|  | 0,7 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | 0,7 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| Double insulating glazing with argon filling, with one coating; Switchable f | 1,1 | 0,41 | 0,36 | 𝑔tot = 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triple insulating glazing with argon filling, with two coatings; Switchable f | 0,7 | 0,36 | 0,31 | 𝑔tot = 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Characteristics of solar protection devices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmittance 𝜏e,B0° |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,098 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,15 |
| Reflectance 𝜌e,B0° |  |  |  | 0,74 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,13 | 0,74 | 0,52 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,45 | 0,60 |
| - Calculation of gtot according to EN 13363-1, as described for film (a thin layer applied to glass) in EN 410. - Systems with slats are preferably assessed with the slat angle set at 45°. The values of slats set at an angle of 10° are determined by weighting as follows: gtot,10° = 2/3 gtot,0° + 1/3 gtot,45°. - These systems do not provide adequate glare protection. Subsequent installation of glare protection reduces light transmittance, but has almost no effect on gtot. - Design values from DIN V 4108-4 in W/(m2K) (including the correction value of 0,1 W/(m2K)). - Roller shutter devices are preferably assessed as "3/4 closed". The values for "3/4 closed" are determined by weighting: gtot,3/4 closed = 3/4 gtot,fully closed + 1/4 g. - The indicated gtot values do not take into account additional solar protection. - Internal solar protection device (film) – layers or foils placed on the glass from the inside of the space to control the penetration of light and solar energy, reducing heating and UV radiation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type of glazing | Characteristics, without solar protection device |  |  | Characteristics with external solar protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Characteristics with internal solar protection |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | External Venetian blindb (10° position) |  | External Venetian blind (45° position) |  | Vertical marquee |  | Roller shutter (fully closed) |  | Roller shutter e (3/4 closed) |  | Internal Venetian blind b (10° position) |  | Internal Venetian blind (45° position) |  | Textile roller blind |  | Filmg |
|  |  |  |  | White | Dark grey | White | Dark grey | White c | Medium grey | White | Dark grey | White | Dark grey | White | Dark grey | White | Dark grey | White | Aluminium | Whitec |
|  | Ugd | 𝑔 | 𝜏e | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot |
| Triple solar protection glazing with argon filling, with two coatings | 0,7 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
|  | 0,7 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | 0,7 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| Double insulating glazing with argon filling, with one coating; Switchable f | 1,1 | 0,41 | 0,36 | 𝑔tot = 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triple insulating glazing with argon filling, with two coatings; Switchable f | 0,7 | 0,36 | 0,31 | 𝑔tot = 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Characteristics of solar protection devices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmittance 𝜏e,B0° |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,098 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,15 |
| Reflectance 𝜌e,B0° |  |  |  | 0,74 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,13 | 0,74 | 0,52 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,45 | 0,60 |
| - Calculation of gtot according to EN 13363-1, as described for film (a thin layer applied to glass) in EN 410. - Systems with slats are preferably assessed with the slat angle set at 45°. The values of slats set at an angle of 10° are determined by weighting as follows: gtot,10° = 2/3 gtot,0° + 1/3 gtot,45°. - These systems do not provide adequate glare protection. Subsequent installation of glare protection reduces light transmittance, but has almost no effect on gtot. - Design values from DIN V 4108-4 in W/(m2K) (including the correction value of 0,1 W/(m2K)). - Roller shutter devices are preferably assessed as "3/4 closed". The values for "3/4 closed" are determined by weighting: gtot,3/4 closed = 3/4 gtot,fully closed + 1/4 g. - The indicated gtot values do not take into account additional solar protection. - Internal solar protection device (film) – layers or foils placed on the glass from the inside of the space to control the penetration of light and solar energy, reducing heating and UV radiation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEX 3

LIST OF BUILDING MATERIALS

Design values of thermal conductivity, λ [W/(m·K)], and approximate values of the water vapour diffusion resistance factor μ (-)

| Ser. No. | Name | Density ρ kg/m³ | Coefficient of thermal conductivity λ W/(m·K) | Specific heat capacity cp J/(kg·K) | Water vapour resistance factor lower μ (-) | Water vapour resistance factor upper μ (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Walls |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Solid clay brick | 1800 | 0,810 | 900 | 5 | 10 |
| 1.02 | Solid clay brick | 1600 | 0,680 | 900 | 5 | 10 |
| 1.03 | Clinker bricks | 1900 | 0,850 | 800 | 50 | 100 |
| 1.04 | Clinker bricks | 1700 | 0,800 | 800 | 50 | 100 |
| 1.05 | Solid clay façade brick | 1800 | 0,830 | 900 | 5 | 10 |
| 1.06 | Solid clay façade brick | 1600 | 0,700 | 900 | 5 | 10 |
| 1.07 | Solid clay façade brick | 1200 | 0,550 | 900 | 5 | 10 |
| 1.08 | Porous clay block | 1100 | 0,480 | 900 | 5 | 10 |
| 1.09 | Porous clay block | 1000 | 0,450 | 900 | 5 | 10 |
| 1.10 | Porous clay block | 900 | 0,420 | 900 | 5 | 10 |
| 1.11 | Porous clay block | 800 | 0,390 | 900 | 5 | 10 |
| 1.12 | Solid calcium silicate brick | 1800 | 0,990 | 900 | 15 | 25 |
| 1.13 | Solid calcium silicate brick | 1600 | 0,790 | 900 | 15 | 25 |
| 1.14 | Solid calcium silicate brick | 1200 | 0,560 | 900 | 15 | 25 |
| 1.15 | Natural stone | 2000 | 1,400 | 1000 | 50 |  |
| 1.16 | Porous concrete block | 1000 | 0,700 | 1000 | 5 | 15 |
| 1.17 | Porous concrete block | 1200 | 0,800 | 1000 | 5 | 15 |
| 1.18 | Porous concrete block | 1400 | 0,900 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.19 | Porous concrete block | 1600 | 1,100 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.20 | Porous concrete block | 1800 | 1,200 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.21 | Porous concrete block | 2000 | 1,400 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.22 | Porous lightweight concrete block | 500 | 0,300 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.23 | Porous lightweight concrete block | 700 | 0,370 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.24 | Porous lightweight concrete block | 900 | 0,460 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.25 | Porous lightweight concrete block | 1000 | 0,520 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.26 | Porous lightweight concrete block | 1200 | 0,600 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.27 | Porous lightweight concrete block | 1400 | 0,720 | 1000 | 5 | 10 |
| 2 | Concrete and reinforced concrete |  |  |  |  |
|  | Solid lightweight concrete blocks | 1000 - 1600 | 0,470 - 0,800 | 1000 | 4 - 9 |  |
|  | Fly ash bricks | 1300 - 1500 | 0,470 – 0,580 | 930 | 4 - 5 |  |
|  | Hollow slag blocks | 1200 - 1600 | 0,520 – 0,640 | 650-990 | 4 |  |
|  | Autoclaved aerated concrete blocks (AAC) | 440 - 650 | 0,130 – 0,180 | 840-1000 | 5 |  |
| 2.01 | Reinforced concrete | 2500 | 2,600 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.02 | Heavy concrete | 3200 | 2,60 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.03 | Concrete | 2400 | 2,500 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.04 | Concrete | 2200 | 1,650 | 1000 | 70 | 120 |
| 2.05 | Concrete | 2000 | 1,350 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.06 | Lightweight aggregate concrete | 2000 | 1,350 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.07 | Lightweight aggregate concrete | 1800 | 1,300 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.08 | Lightweight aggregate concrete | 1600 | 1,000 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.09 | Lightweight aggregate concrete | 1500 | 0,890 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.10 | Lightweight aggregate concrete | 1400 | 0,790 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.11 | Lightweight aggregate concrete | 1300 | 0,700 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.12 | Lightweight aggregate concrete | 1200 | 0,620 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.13 | Lightweight aggregate concrete | 1100 | 0,550 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.14 | Lightweight aggregate concrete | 1000 | 0,490 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.15 | Lightweight aggregate concrete | 900 | 0,440 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.16 | Lightweight aggregate concrete | 800 | 0,390 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.17 | Porous concrete - Porobeton | 1000 | 0,310 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.18 | Porous concrete - Porobeton | 900 | 0,290 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.19 | Porous concrete - Porobeton | 800 | 0,250 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.20 | Porous concrete - Porobeton | 750 | 0,240 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.21 | Porous concrete - Porobeton | 700 | 0,220 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.22 | Porous concrete - Porobeton | 650 | 0,210 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.23 | Porous concrete - Porobeton | 600 | 0,190 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.24 | Porous concrete - Porobeton | 550 | 0,180 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.25 | Porous concrete - Porobeton | 500 | 0,160 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.26 | Porous concrete - Porobeton | 450 | 0,150 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.27 | Porous concrete - Porobeton | 400 | 0,130 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.28 | Porous concrete - Porobeton | 350 | 0,110 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.29 | Porous concrete - Porobeton | 300 | 0,100 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.30 | Concrete with one type of aggregate | 2000 | 1,400 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.31 | Concrete with one type of aggregate | 1800 | 1,100 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.32 | Concrete with one type of aggregate | 1600 | 0,810 | 1000 | 60 | 100 |
| 3 | Plasters and screeds (levelling layers) |  |  |  |  |  |
|  | Lightweight expanded clay aggregate concrete | 800 - 1400 | 0,290 – 0,580 | 840-1200 | 3 - 7 |  |
|  | Concrete with crushed brick as aggregate | 1200 - 1600 | 0,470 – 0,760 | 1000 | 3 - 6 |  |
| 3.01 | Cement plaster | 2000 | 1,600 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.02 | Lime plaster | 1600 | 0,800 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.03 | Lime-cement plaster | 1800 | 1,000 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.04 | Lime-gypsum plaster | 1400 | 0,700 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.05 | Gypsum plaster | 1500 | 0,540 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.06 | Gypsum plaster | 1400 | 0,510 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.07 | Gypsum plaster | 1300 | 0,470 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.08 | Gypsum plaster | 1200 | 0,430 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.09 | Lightweight plaster | 1300 | 0,560 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.10 | Lightweight plaster | 1000 | 0,380 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.11 | Lightweight plaster | 700 | 0,250 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.12 | Thermal insulation plaster | 400 | 0,110 | 1000 | 5 | 20 |
| 3.13 | Thermal insulation plaster | 250 | 0,080 | 1000 | 5 | 20 |
| 3.14 | Renovation plaster | 1400 | 0,650 | 1000 | 6 | 15 |
| 3.15 | Polymer plaster | 1100 | 0,700 | 1000 | 50 | 200 |
| 3.16 | Silicate plaster | 1800 | 0,900 | 1000 | 50 | 70 |
| 3.17 | Acrylate-based plaster | 1700 | 0,900 | 1000 | 100 | 150 |
| 3.18 | Cement plaster | 2000 | 1,600 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.19 | Cement screed (levelling layer) | 2000 | 1,600 | 1100 | 50 |  |
| 3.20 | Anhydrite screed | 2100 | 1,200 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.21 | Magnesite screed | 2300 | 0,700 | 1000 | 15 | 35 |
| 4 | Wall, floor and ceiling coverings |  |  |  |  |  |
|  | Gypsum plaster on reed | 1000 | 0,470 | 1100 | 3 |  |
|  | Plasterboard | 900 | 0,250 | 900 | 8 |  |
|  | Gypsum board with cellulose fibre layer | 1300 | 0,380 | 1000 | 10 | 15 |
|  | Ceramic tile | 2300 | 1,300 | 840 | 200 |  |
|  | Glazed ceramic wall tiles | 1700 | 0,870 | 900 | 200 |  |
|  | Glazed ceramic façade tiles | 1800 | 0,920 | 900 | 300 |  |
|  | Ceramic mosaic (16% joint filler) | 1900 | 0,990 | 900 | 140 |  |
|  | Ceramic mosaic (21% joint filler) | 1900 | 0,990 | 900 | 100 |  |
|  | Ceramic mosaic (26% joint filler) | 1900 | 0,990 | 900 | 90 |  |
|  | Glass mosaic | 2000 | 1,200 | 750 | 150 |  |
|  | Stone slab | 2500 | 2,800 | 1000 | 40 | 200 |
|  | Wood | 550 | 0,150 | 1600 | 50 | 70 |
|  | Hardwood | 700 | 0,180 | 1600 | 50 | 70 |
|  | Fibre cement sheet | 1200 | 0,230 | 1000 | 50 | 30 |
|  | Plywood | 300 - 1000 | 0,090 – 0,240 | 1500-1700 | 150 - 250 | 50 - 110 |
|  | Water-resistant plywood board (for interior coverings) | 550 | 0,140 | 1600 | 60 |  |
|  | Water-resistant plywood board | 600 | 0,140 | 1600 | 100 |  |
|  | Oriented strand board (OSB) | 650 | 0,130 | 1700 | 50 | 30 |
|  | Chipboard | 300 - 900 | 0,100 – 0,180 | 1500-1800 | 50 | 10 - 20 |
|  | Carpet | 200 | 0,060 | 1600 | 5 | 5 |
|  | Steel sheet | 7800 | 50,000 | 500 | ∞ |  |
|  | Aluminium sheet | 2800 | 160,000 | 900 | ∞ |  |
|  | Polished copper sheet | 8900 | 380,000 | 385 | ∞ |  |
|  | Plastic | 1700 | 0,250 | 1300 | 10 |  |
|  | Epoxy flooring | 1200 | 0,200 | 1300 | 10 |  |
|  | Vinyl flooring | 1390 | 0,170 | 1350 | 50 |  |
|  | Parquet | 700 | 0,210 | 1600 | 15 |  |
|  | Clinker tiles | 1900 | 1,050 | 900 | 100 |  |
|  | Brick tiles | 1800 | 0,790 | 850 | 20 |  |
|  | Linoleum | 1200 | 0,170 | 1450 | 500 |  |
|  | Rubber | 1000 | 0,160 | 1600 | 10000 |  |
|  | Precast concrete elements | 2400 - 2500 | 2,040 – 2,330 | 900 | 70 -90 |  |
|  | Lightweight concrete elements | 1200 | 0,470 | 1050 | 10 |  |
|  | Window glass | 2500 | 0,810 | 750 | 10000 |  |
|  | Perforated, reinforced glass | 2600 | 0,440 | 750 | 10000 |  |
|  | Hollow glass blocks | 1100 | 0,440 | 750 | 4000 |  |
|  | Paper-based wallpaper | 600 | 0,150 | 1500 | 5 |  |
|  | Paper-based wallpaper – washable | 700 | 0,150 | 1500 | 10 |  |
|  | Plastic wallpaper | 700 | 0,200 | 1350 | 3000 |  |
|  | Waterproofing materials, vapor barriers |  |  |  |  |  |
|  | Bitumen strip with glass wool insert | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Bitumen strip with glass cloth insert | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Bitumen strip with polystyrene fabric insert | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Bitumen strip with roofing cardboard insert | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | PVC-P-based polymer waterproofing strip | 1200 | 0,140 | 1000 | 100000 |  |
|  | PIB-based polymer waterproofing strip | 1600 | 0,260 | 900 | 300000 |  |
|  | CR-based polymer waterproofing strip | 1300 | 0,230 | 1000 | 100000 |  |
|  | VAE-based polymer waterproofing strip | 1300 | 0,140 | 1000 | 20000 |  |
|  | ECB-based polymer waterproofing strip | 1600 | 0,260 | 960 | 90000 |  |
|  | FTO/TPO-based polymer waterproofing strip | 1600 | 0,260 | 960 | 90000 |  |
|  | PEHD-based polymer waterproofing strip | 1600 | 0,500 | 960 | 50000 |  |
|  | PE foil, folded | 1000 | 0,190 | 1250 | 50000 |  |
|  | Al foil, folded | 2800 | 160,000 | 880 | ∞ |  |
|  | Loose fill materials |  |  |  |  |  |
|  | Expanded perlite | ≤ 100 | 0,060 | 1000 | 3 |  |
|  | Expanded cork granules | ≤ 200 | 0,055 | 1300 | 3 |  |
|  | Clay brick granules | ≤ 800 | 0,410 | 900 | 3 |  |
|  | Sand, gravel, crushed stone | ≤ 700 | 0,810 | 1000 | 3 |  |
|  | Dry sand | 1800 | 0,580 | 830 | 1,4 |  |
|  | Dry pebbles | 1700 | 0,810 | 800 | 1,5 |  |
|  | Expanded clay | 400 | 0,220 | 950 | 1,3 |  |
|  | Sawdust | 250 | 0,090 | 1650 | 1,2 |  |
|  | Soil (moist) | 1700 | 2,100 | 1300 | - |  |
|  | Thermal insulation materials |  |  |  |  |  |
|  | Mineral wool (MW) | 10 to 200 | 0.035 to 0.050 | 1030 | 1 – 1,2 |  |
|  | Expanded polystyrene (EPS) | 15 to 30 | 0.035 to 0.040 | 1300 | 20 | 100 |
|  | Extruded polystyrene (XPS) | 25 - 45 | 0,029 – 0,036 | 1450 | 80 | 200 |
|  | Rigid polyurethane foam (PUR) | 30 - 60 | 0.022 – 00.28 | 1400 | 30 | 200 |
|  | Phenolic foam (PF) | 35 - 80 | 0.020 – 0.025 | 1400 | 40 | 150 |
|  | Cellular glass foam (CG) | 100 - 200 | 0.036 – 0.055 | 800 | - | - |
|  | Wood wool | 250 - 400 | 0.065 – 0.090 | 2100 | 5 | 10 |
|  | Expanded perlite board (EPB) | 100 - 150 | 0.040 – 0.060 | 1000 | 5 | 15 |
|  | Concrete with sawdust | 550 - 800 | 0,140 – 0,240 | 1200 | 5 - 10 |  |
|  | Acrylic resin boards | 1180 | 0,190 | 1480 | 8000 |  |
|  | PVC boards (panels) | 1400 | 0,210 | 1200 | 16000 |  |
|  | Phenolic boards | 40 - 60 | 0,041 | 1450 | 35 - 40 |  |
|  | Sheep wool | 20 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Coconut fibre | 100 | 0,045 | 1750 | 1 |  |
|  | Cellulose fibre | 85 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Cotton | 20 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Perlite thermal boards | 150 | 0,060 | 800 | 5 |  |
|  | Perlite filler | 90 | 0,055 | 800 | 3 |  |

ANNEX 4

MINIMUM PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR TECHNICAL SYSTEMS

| Heat generator | Heat source | The requested unit | The minimum requirement PROPOSED |
| --- | --- | --- | --- |
| Individual stoves(direct heating) | Gas | Efficiency of generation (%) | ≥ 75.00 % |
|  | Biogas | Efficiency of generation (%) | ≥ 75.00 % |
|  | Oil (diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Bio oil (bio diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Biomass locally used (traditional) | Efficiency of generation (%) | ≥ 60.00 % |
|  | Pellet | Efficiency of generation (%) | ≥ 85.00 % |
|  | Woodchips | Efficiency of generation (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Firewood and Lignite | Efficiency of generation (%) | ≥65.00 % |
|  | Electricity | Efficiency of generation (%) | ≥ 100.00 % |
| Standard boiler (heating with radiators) (75/60°C) | Gas | Efficiency of generation (%) | ≥ 85% |
|  | Biogas | Efficiency of generation (%) | ≥ 85% |
|  | Oil (diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 85% |
|  | Bio oil (bio diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 85% |
|  | Electricity | Efficiency of generation (%) | ≥ 99.00 % |
| Low temperature boiler (55/45°C) | Gas | Efficiency of generation (%) | ≥ 90.00 % |
|  | Biogas | Efficiency of generation (%) | ≥ 90.00 % |
|  | Oil (diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 88.00 % |
|  | Bio oil (bio diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 88.00 % |
|  | Electricity | Efficiency of generation (%) | ≥ 99.00 % |
| Condensing boiler (with radiators) (55/45°C) | Gas | Efficiency of generation (%) | ≥ 94.00 % |
|  | Biogas | Efficiency of generation (%) | ≥ 94.00 % |
|  | Oil (diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 92.00 % |
|  | Bio oil (bio diesel) | Efficiency of generation (%) | ≥ 92.00 % |
|  | Electricity | Efficiency of generation (%) | ≥ 100.00 % |
| Biomass boiler (with radiator heating) (75/60°C) | Biomass locally used | Efficiency of generation (%) |  |
|  | Firewood | Efficiency of generation (%) | ≥ 70.00 % |
|  | Pellet | Efficiency of generation (%) | ≥ 85.00 % |
|  | Wood chips | Efficiency of generation (%) | ≥ 80.00 % |
| Split heating units(split heating unit with outside air with air-to-air heat pumps) | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.2 |
| Multi split heating units(multi split heating unit with outside air to air heat pumps) | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.4 |
| VRF heating units (VRF heating units with outside air, air to air heat pumps) | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.6 |
| Heat pump (ground collector),ground to water | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 4.0 |
| Heat pump (ground water)water to water | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 4.5 |
| Heat pump air-to-water monovalent | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.5 |
| Heat pump (outside air) with electric heater | Electricity | Heating |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.0 |
| Decentral electric panel heating | Electricity | Efficiency of generation (%) | ≥ 100.00% |
| District heating(district heating with 110/90°C, radiators 75/60°C) | Radiators heating (75/60°C) | Efficiency of generation (%) | ≥ 82.00% |
|  | Floor heating (40/30°C) | Efficiency of generation (%) | ≥ 86.00% |
| Performance indicators**** The energy performance of heating systems is expressed as: generation efficiency (ηgen, %) for: - combustion systems (gas, oil, biomass) - central heating (district heating) - direct electric heating Seasonal coefficient of performance (SCOP) for: -heat pumps The declared performance values shall be verified through: -the manufacturer's technical documentation -the product fiche - the EPREL database or equivalent sources - Certified test reports (where applicable) |  | Additional methodological requirements** SCOP values shall refer to: - medium system temperature conditions (55°C), except where specified otherwise. For systems with auxiliary electric heater: - the performance shall include its operation in the declared SCOP value. For central heating systems (district heating) efficiency shall include: -generation -distribution -network losses |  |
| For heat pumps, the Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) shall be taken for medium temperature application (55°C). For district heating systems, efficiency values shall be based on data provided by the system operator or default values defined in the national calculation methodology. |  |  |  |  |

PRILOG 1

PARAMETRI I TEHNIČKI ZAHTEVI ZA SPROVOĐENjE MINIMALNIH ZAHTEVA ZA ENERGETSKE PERFORMANSE U ZGRADAMA

TABELA 1: Referentne vrednosti parametara omotača zgrade

| # | Parametri | Renovirane zgrade | Nove zgrade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referentne vrednosti koeficijenta prenosa toplote U [W/m²K] | Referentne vrednosti koeficijenta prenosa toplote U [W/m²K] |
| Elementi konstrukcije zgrade |  |  |  |
| 1 | Spoljni zid | 0.35 | 0.31 |
| 2 | Zid koji se graniči sa zemljom, | 0.50 | 0.40 |
|  | Podovi u kontaktu sa zemljom | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Zastakljene komponente (prozori, krovni prozori, zastakljena vrata, providni fasadni elementi itd.) | 1.60 | 1.60 |
| 4 | Spoljna vrata sa neprozirnim krilom | 1.60 | 1.60 |
| 5 | Ravan i kosi krov | 0.30 | 0.30 |
| 6 | Međuspratna ploča omeđena neogrejanim prostorom | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Međuspratna ploča | 0.90 | 0.80 |
| 8 | Zid koji se graniči sa neogrevanim prostorom | 1.40 | 1.20 |
|  | Zastakljena fasada | 1.60 | 1.60 |
| Zahtevi za infiltraciju vazduha u omotaču zgrade |  |  |  |
| 9 | Infiltracija n50 |  | 3.0 1/h |
| Zahtevi za sisteme emisije i distribucije za projektovanje i ugradnju inženjerskih sistema u novim zgradama i postojećim zgradama koje podležu renoviranju |  |  |  |
| 10 | Pojedinačna prostorija / Emisija uređaja u zonu/ Sistem upravljanja | Modalitet rada u režimu uštede energije | Modalitet rada u režimu uštede energije |

| Parametri solarnih termalnih svojstava |  |
| --- | --- |
| Faktor solarne propustljivosti prozora g-vrednost | 0,60 |
| Fc u zimskoj sezoni (faktor senčenja) | 1,00 |
| Fc u letnjoj sezoni (faktor senčenja) | 0,40 |
| Ostali parametri omotača zgrade |  |
| Termalni mostovi | U skladu sa dobrim praksama |

TABELA 2: Referentni parametri tehničkih sistema za stambene zgrade i stambene delove uporednih referentnih zgrada

| # | Parametri |  | Referentne vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Grejanje – Centralni sistemi |  |  |  |
| 1 | Generator |  | Ako je samo grejanje: Kotlovi na biomasu Ako se greje i hladi: Električna toplotna pumpa vazduh-voda, jednostepena bivalentna sa integrisanim električnim grejačem Od 01.01.2031. pa nadalje, samo: Električna toplotna pumpa vazduh-voda, jednostepena bivalentna sa integrisanim električnim grejačem |
| 2 | Distribucija: |  | Spoljašnje distributivne cevi, usponi i cevni priključci unutar termičkog omotača |
| 3 | Kontrola i emisije |  | Ako je samo grejanje: Radijatori, sa temperaturom isporuke od 75°C i temperaturom povratka od 60°C. Ako postoji grejanje i hlađenje: Ventilatorski konvektori montirani na parapet, sa vodom, temperatura dovoda 50°C, povratka 30°C i hlađenja 6/12°C |
| 4 | Bojler za toplu vodu |  | Indirektno zagrejani bojler za toplu vodu |
| 5 | Sanitarna topla voda |  | U kombinaciji sa grejanjem |
| Grejanje – Decentralizovani sistemi |  |  |  |
| 6 | Generator |  | Ako postoji samo grejanje: Individualni kotlovi (peći) na pelet Ako postoji grejanje i hlađenje: Multi-split sistemi |
| Sanitarna topla voda |  | Električni grejač (bojler) sa rezervoarom |  |
| 7 | Generator, Distribucija |  | Električni protočni bojler sa elektronskom kontrolom, cevni priključci unutar termičkog omotača |
| Sistem hlađenja |  |  |  |
| 8 | Generator |  | Centralni sistem: Kombinovano grejanje i hlađenje Decentralizovani sistem: Multi-split sistem |

| # | Parametri | Referentne vrednosti |
| --- | --- | --- |
| Sistem ventilacije – sistem za izvlačenje vazduha |  |  |
| 9 | Distribucija | Specifični kapacitet ventilatora PSFP = 1,0 kW/(m³/s) |
| Ventilacioni sistem – sistem za dovod i izvlačenje vazduha |  |  |
| 10 | Distribucija: | Specifični kapacitet ventilatora: -Dovod vazduha PSFP = 1.5 kW/(m³/s) -Usisavanje vazduha PSFP = 1.0 kW/(m³/s) Stopa povraćaja toplote: η = 0.6 Vazdušni kanali: unutar zgrade |
| Automatizacija zgrada |  |  |
| 11 | Automatizacija zgrada | Klasa C (prema klasifikaciji sistema automatizacije zgrada) |

TABELA 3: Referentni parametri tehničkih sistema za nestambene zgrade i nestambene delove uporedne referentne zgrade

| # | Parametri | Referentne vrednosti |
| --- | --- | --- |
| Rasveta – Relevantna samo za nestambene zgrade |  |  |
| 1 | Vrsta rasvete | Direktna / indirektna rasveta sa LED lampama |

| T | Parametri | Referentne vrednosti |
| --- | --- | --- |
| Grejanje – Centralni sistemi |  |  |
| 2 | Generator | Ako je samo grejanje: Kotlovi na biomasu Ako postoji grejanje i hlađenje: Električna toplotna pumpa vazduh-voda, jednostepena bivalentna sa integrisanim električnim grejačem Od 01.01.2031. pa nadalje, samo: Električna toplotna pumpa vazduh-voda, jednostepena bivalentna sa integrisanim električnim grejačem |
| 3 | Distribucija | Spoljašnje distributivne cevi, usponi i cevni priključci unutar termičkog omotača |
| 4 | Kontrola i emisije | Ako postoji samo grejanje: Radijatori, sa temperaturom isporuke od 75°C i temperaturom povratka od 60°C. Ako postoji grejanje i hlađenje: Ventilatorski konvektori sa vodenim hlađenjem, montirani na zemlju (parapetni ventilatorski konvektori), temperatura isporuke 50°C, temperatura povratka 30°C. 6/12°C za hlađenje |
| 5 | Bojler za toplu vodu | Rezervoar tople vode sa indirektnim zagrevanjem |
| 6 | Sanitarna topla voda | U kombinaciji sa grejanjem |
| Grejanje – Decentralizovani sistem |  |  |
| 7 | Generator | Multi-split električni sistemi |
| 8 | Grejanje sanitarne vode | Električni bojler sa rezervoarom |
| Sistem hlađenja |  |  |
| 9 | Generator | Centralni sistem: Kombinovano grejanje i hlađenje Decentralizovani sistem: VRF sistemi |

| # | Parametri | Referentne vrednosti |
| --- | --- | --- |
| Sistem ventilacije – sistem za izvlačenje vazduha |  |  |
| 10 | Distribucija | Specifični kapacitet ventilatora: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) |
| Ventilacioni sistem – sistem za dovod i izvlačenje vazduha |  |  |
| 11 | Distribucija | Specifični kapacitet ventilatora: -Dovod vazduha: PSFP = 1.5 kW/(m³/s) -Usisavanje vazduha: PSFP = 1.0 kW/(m³/s) Stopa povraćaja toplote: η = 0.6 Ventilacioni kanali: unutar zgrade |
| Sistem ventilacije – klimatizacija/vlaženje vazduha |  |  |
| 12 | Klimatizacija | Jedinica za tretman vazduha sa izmenjivačem za grejanje: Temperatura dovodnog vazduha 18 °C Jedinica za tretman vazduha sa izmenjivačem za grejanje i hlađenje: Temperatura dovodnog vazduha 18 °C 6/12 °C Bez indirektnog isparivčkog hlađenja |
| Automatizacija zgrada |  |  |
| 13 | Automatizacija zgrade | Klasa C (prema klasifikaciji sistema automatizacije zgrada) |

PRILOG 2

KARAKTERISTIKE STAKLA I NJIHOVE VREDNOSTI

Podrazumevane vrednosti za karakteristike stakla i opreme za zaštitu od sunca

| Tip zastakljivanja | Karakteristike, bez uređaja za zaštitu od sunca |  |  | Karakteristike sa spoljnim uređajima za zaštitu od sunca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karakteristike sa unutrašnjom zaštitom od sunca |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spoljašnje venecijaner roletne (položaj 10°) |  | Spoljašnje venecijaner roletne (položaj 45°) |  | Vertikalna tenda |  | Roletne (potpuno zatvorene) |  | Roletne (3/4 zatvorene) |  | Unutrašnje venecijaner roletne (položaj 10°) |  | Unutrašnje venecijaner roletne (položaj 45°) |  | Tekstilne rolo zavese |  | Folija |
|  |  |  |  | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Srednje siva | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Aluminijum | Bela |
|  | Ugd | 𝑔 | 𝜏e | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot |
| Jednoslojno staklo | 5,8 | 0,87 | 0,85 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,64 | 0,45 | 0,65 | 0,42 | 0,46 | 0,38 |
| Dvostruko staklo sa vazdušnim punjenjem bez zaštitnog premaza | 2,9 | 0,78 | 0,73 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,35 | 0,34 | 0,44 | 0,63 | 0,46 | 0,64 | 0,42 | 0,47 | 0,40 |
| Trostruko staklo sa vazdušnim punjenjem , bez zaštitnog premaza | 2,0 | 0,70 | 0,63 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,59 | 0,45 | 0,60 | 0,41 | 0,46 | 0,40 |
| Dvostruko izolaciono staklo sa argonskim punjenjem sa jednim zaštitnim premaza | 1,7 | 0,72 | 0,60 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,32 | 0,30 | 0,44 | 0,61 | 0,46 | 0,62 | 0,42 | 0,47 | 0,40 |
|  | 1,4 | 0,67 | 0,58 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,29 | 0,27 | 0,43 | 0,58 | 0,44 | 0,58 | 0,41 | 0,45 | 0,39 |
|  | 1,1 | 0,64 | 0,58 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,25 | 0,42 | 0,56 | 0,44 | 0,56 | 0,40 | 0,44 | 0,39 |
|  | 1,0 | 0,53 | 0,45 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,38 | 0,47 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| Trostruko izolaciono staklo sa argonskim punjenjem , sa dva zaštitna premaza | 0,8 | 0,60 | 0,50 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,23 | 0,41 | 0,53 | 0,42 | 0,54 | 0,39 | 0,43 | 0,38 |
|  | 0,7 | 0,53 | 0,46 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 0,38 | 0,48 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| Dvostruko solarno zaštitno staklo sa argonskim punjenjem i jednim zaštinim premazom | 1,3 | 0,48 | 0,44 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,36 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,34 |
|  | 1,2 | 0,37 | 0,34 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,2 | 0,25 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
|  | 1,1 | 0,36 | 0,33 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,28 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,1 | 0,27 | 0,24 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Trostruko solarno zaštitno staklo sa argonskim punjenjem i dva zaština premaza | 0,7 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
|  | 0,7 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | 0,7 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| Dvostruko izolaciono staklo sa argonskim punjenjem sa jednim zaštitnim premazom; Podesivo | 1,1 | 0,41 | 0,36 | 𝑔tot = 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trostruko izolaciono staklo sa argonskim punjenjem sa dva zaštitna premaza; Podesivi f | 0,7 | 0,36 | 0,31 | 𝑔tot = 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Karakteristike uređaja za zaštitu od sunca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propustljivost 𝜏e,B0° |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,098 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,15 |
| Reflektivnost 𝜌e,B0° |  |  |  | 0,74 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,13 | 0,74 | 0,52 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,45 | 0,60 |
| - Izračunavanje gtot prema EN 13363-1, kao što je opisano za foliju (tanki sloj nanet na staklo) u EN 410. - Sistemi sa lamelama se preporučuju da se procenjuju podešavanjem ugla lamele od 45°. Vrednosti lamela postavljenih pod uglom od 10° određuju se merenjem (ponderisanjem) na ovaj način: gtot,10° = 2/3 g ukupno gtot,0° + 1/3 gtot,45°. - Ovi sistemi ne pružaju adekvatnu zaštitu od odsjaja. Naknadna ugradnja zaštite od odsjaja smanjuje prodor svetlosti, ali gotovo da nema uticaja na gtot. - Projektne vrednosti iz DIN V 4108-4 u W/(m2K) (uključujući korekcionu vrednost od 0,1 W/(m2K)). - Uređaji za roletne su preporučuje da se vrednuju kao "3/4" zatvoreni“. Vrednosti za „3/4 zatvoreno“ se određuju merenjem težine (ponderisanjem): gtot,3/4 zatvoreno = 3/4 gtot,potpuno zatvoreno + 1/4 g. - Navedene vrednosti gtot ne uzimajte u obzir dodatnu zaštitu od sunčevog zračenja. - Unutrašnji uređaji za zaštitu od sunca (folija) – sloj ili folija postavljena na staklo sa unutrašnje strane prostora radi kontrole prodora svetlosti i sunčeve energije, smanjujući toplotu i UV zračenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vrsta zastakljenja | Karakteristike, bez uređaja za zaštitu od sunca |  |  | Karakteristike sa spoljnim uređajima za zaštitu od sunca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karakteristike sa unutrašnjom zaštitom od sunca |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spoljašnje venecijaner roletne (položaj 10°) |  | Spoljašnje venecijaner roletne (položaj 45°) |  | Vertikalna tenda |  | Roletne (potpuno zatvorene) |  | Roletne (3/4 zatvorene) |  | Unutrašnje venecijaner roletne (položaj 10°) |  | Unutrašnje venecijaner roletne (položaj 45°) |  | Tekstilne rolo zavese |  | Folija za staklo |
|  |  |  |  | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Srednje siva | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Tamno siva | Bela | Aluminijum | Bela |
|  | Ugd | 𝑔 | 𝜏e | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot | 𝑔tot |
| Trostruko solarno zaštitno staklo sa argonskim punjenjem i dva zaština premaza | 0,7 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
|  | 0,7 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | 0,7 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| Dvostruko izolaciono staklo sa argonskim punjenjem sa jednim zaštitnim premazom; Podesivi f | 1,1 | 0,41 | 0,36 | 𝑔tot = 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trostruko izolaciono staklo sa argonskim punjenjem sa dva zaštitna premaza; Podesivi f | 0,7 | 0,36 | 0,31 | 𝑔tot = 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Karakteristike uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propustljivost 𝜏e,B0° |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,098 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,07 | 0,15 |
| Reflektivnost 𝜌e,B0° |  |  |  | 0,74 | 0,09 | 0,74 | 0,09 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,13 | 0,74 | 0,52 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,45 | 0,60 |
| - Izračunavanje gtot prema EN 13363-1, kao što je opisano za foliju (tanki sloj nanet na staklo) u EN 410. - Sistemi sa lamelama se preporučuju da se procenjuju podešavanjem ugla lamele od 45°. Vrednosti lamela postavljenih pod uglom od 10° određuju se merenjem (ponderisanjem) na ovaj način: gtot,10° = 2/3 g ukupno gtot,0° + 1/3 gtot,45°. - Ovi sistemi ne pružaju adekvatnu zaštitu od odsjaja. Naknadna ugradnja zaštite od odsjaja smanjuje prodor svetlosti, ali gotovo da nema uticaja na gtot. - Projektne vrednosti iz DIN V 4108-4 u W/(m2K) (uključujući korekcionu vrednost od 0,1 W/(m2K)). - Uređaji za roletne su preporučuje da se vrednuju kao "3/4" zatvoreni“. Vrednosti za „3/4 zatvoreno“ se određuju merenjem težine (ponderisanjem): gtot,3/4 zatvoreno = 3/4 gtot,potpuno zatvoreno + 1/4 g. - Navedene vrednosti gtot ne uzimajte u obzir dodatnu zaštitu od sunčevog zračenja. - Unutrašnji uređaji za zaštitu od sunca (folija) – sloj ili folija postavljena na staklo sa unutrašnje strane prostora radi kontrole prodora svetlosti i sunčeve energije, smanjujući toplotu i UV zračenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOG 3

SPISAK GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Projektne vrednosti toplotne provodljivosti, λ [W/(m·K)], i približne vrednosti faktora otpora difuziji vodene pare μ (-)

| Red.broj. | Ime | Gustina ρ kg/m³ | Koeficijent termalne provodljivosti λ W/(m·K) | Specifični toplotni kapacitet cp J/(kg·K) | Faktor otpornosti na vodena isparenja donji μ (-) | Faktor otpornosti na vodena isparenja gornji μ (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zidovi |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Puna glinena cigla | 1800 | 0,810 | 900 | 5 | 10 |
| 1.02 | Puna glinena cigla | 1600 | 0,680 | 900 | 5 | 10 |
| 1.03 | Klinker cigla | 1900 | 0,850 | 800 | 50 | 100 |
| 1.04 | Klinker cigla | 1700 | 0,800 | 800 | 50 | 100 |
| 1.05 | Puna glinena cigla za fasadu | 1800 | 0,830 | 900 | 5 | 10 |
| 1.06 | Puna glinena cigla za fasadu | 1600 | 0,700 | 900 | 5 | 10 |
| 1.07 | Puna glinena cigla za fasadu | 1200 | 0,550 | 900 | 5 | 10 |
| 1.08 | Porozni glineni blok | 1100 | 0,480 | 900 | 5 | 10 |
| 1.09 | Porozni glineni blok | 1000 | 0,450 | 900 | 5 | 10 |
| 1.10 | Porozni glineni blok | 900 | 0,420 | 900 | 5 | 10 |
| 1.11 | Porozni glineni blok | 800 | 0,390 | 900 | 5 | 10 |
| 1.12 | Puna krečno-silikatna cigla | 1800 | 0,990 | 900 | 15 | 25 |
| 1.13 | Puna krečno-silikatna cigla | 1600 | 0,790 | 900 | 15 | 25 |
| 1.14 | Puna krečno-silikatna cigla | 1200 | 0,560 | 900 | 15 | 25 |
| 1.15 | Prirodni kamen | 2000 | 1,400 | 1000 | 50 |  |
| 1.16 | Porozni betonski blok | 1000 | 0,700 | 1000 | 5 | 15 |
| 1.17 | Porozni betonski blok | 1200 | 0,800 | 1000 | 5 | 15 |
| 1.18 | Porozni betonski blok | 1400 | 0,900 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.19 | Porozni betonski blok | 1600 | 1,100 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.20 | Porozni betonski blok | 1800 | 1,200 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.21 | Porozni betonski blok | 2000 | 1,400 | 1000 | 20 | 30 |
| 1.22 | Porozni lagani betonski blok | 500 | 0,300 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.23 | Porozni lagani betonski blok | 700 | 0,370 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.24 | Porozni lagani betonski blok | 900 | 0,460 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.25 | Porozni lagani betonski blok | 1000 | 0,520 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.26 | Porozni lagani betonski blok | 1200 | 0,600 | 1000 | 5 | 10 |
| 1.27 | Porozni lagani betonski blok | 1400 | 0,720 | 1000 | 5 | 10 |
| 2 | Beton i armirani beton |  |  |  |  |
|  | Puni blokovi od lakog betona | 1000-1600 | 0,470-0,800 | 1000 | 4-9 |  |
|  | Cigle od pepela | 1300-1500 | 0,470– 0,580 | 930 | 4-5 |  |
|  | Šuplji blokovi od šljake | 1200-1600 | 0,520– 0,640 | 650-990 | 4 |  |
|  | Autoklavirani gasbetonski blokovi (AAC) | 440-650 | 0,130– 0,180 | 840-1000 | 5 |  |
| 2.01 | Armirani beton | 2500 | 2,600 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.02 | Teški beton | 3200 | 2,60 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.03 | Beton | 2400 | 2,500 | 1000 | 80 | 130 |
| 2.04 | Beton | 2200 | 1,650 | 1000 | 70 | 120 |
| 2.05 | Beton | 2000 | 1,350 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.06 | Laki agregatni beton | 2000 | 1,350 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.07 | Laki agregatni beton | 1800 | 1,300 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.08 | Laki agregatni beton | 1600 | 1,000 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.09 | Laki agregatni beton | 1500 | 0,890 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.10 | Laki agregatni beton | 1400 | 0,790 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.11 | Laki agregatni beton | 1300 | 0,700 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.12 | Laki agregatni beton | 1200 | 0,620 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.13 | Laki agregatni beton | 1100 | 0,550 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.14 | Laki agregatni beton | 1000 | 0,490 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.15 | Laki agregatni beton | 900 | 0,440 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.16 | Laki agregatni beton | 800 | 0,390 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.17 | Porozni beton - Porobeton | 1000 | 0,310 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.18 | Porozni beton - Porobeton | 900 | 0,290 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.19 | Porozni beton - Porobeton | 800 | 0,250 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.20 | Porozni beton - Porobeton | 750 | 0,240 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.21 | Porozni beton - Porobeton | 700 | 0,220 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.22 | Porozni beton - Porobeton | 650 | 0,210 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.23 | Porozni beton - Porobeton | 600 | 0,190 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.24 | Porozni beton - Porobeton | 550 | 0,180 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.25 | Porozni beton - Porobeton | 500 | 0,160 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.26 | Porozni beton - Porobeton | 450 | 0,150 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.27 | Porozni beton - Porobeton | 400 | 0,130 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.28 | Porozni beton - Porobeton | 350 | 0,110 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.29 | Porozni beton - Porobeton | 300 | 0,100 | 1000 | 6 | 10 |
| 2.30 | Beton sa ujednačenim agregatom | 2000 | 1,400 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.31 | Beton sa ujednačenim agregatom | 1800 | 1,100 | 1000 | 60 | 100 |
| 2.32 | Beton sa ujednačenim agregatom | 1600 | 0,810 | 1000 | 60 | 100 |
| 3 | Gips i košuljice (slojevi za izravnavanje) |  |  |  |  |  |
|  | Beton sa lakim agregatom od ekspandirane gline | 800-1400 | 0,290– 0,580 | 840-1200 | 3-7 |  |
|  | Beton sa drobljenom ciglom kao agregatom | 1200-1600 | 0,470– 0,760 | 1000 | 3-6 |  |
| 3.01 | Cementni malter | 2000 | 1,600 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.02 | Krečni malter | 1600 | 0,800 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.03 | Krečno-cementni malter | 1800 | 1,000 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.04 | Krečno-gipsani malter | 1400 | 0,700 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.05 | Gipsani malter | 1500 | 0,540 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.06 | Gipsani malter | 1400 | 0,510 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.07 | Gipsani malter | 1300 | 0,470 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.08 | Gipsani malter | 1200 | 0,430 | 1000 | 6 | 10 |
| 3.09 | Laki malter | 1300 | 0,560 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.10 | Laki malter | 1000 | 0,380 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.11 | Laki malter | 700 | 0,250 | 1000 | 15 | 20 |
| 3.12 | Termoizolacioni malter | 400 | 0,110 | 1000 | 5 | 20 |
| 3.13 | Termoizolacioni malter | 250 | 0,080 | 1000 | 5 | 20 |
| 3.14 | Malter za sanaciju | 1400 | 0,650 | 1000 | 6 | 15 |
| 3.15 | Polimerni malter | 1100 | 0,700 | 1000 | 50 | 200 |
| 3.16 | Silikatni malter | 1800 | 0,900 | 1000 | 50 | 70 |
| 3.17 | Malter na bazi akrilata | 1700 | 0,900 | 1000 | 100 | 150 |
| 3.18 | Cementni malter | 2000 | 1,600 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.19 | Cementna košuljica (sloj za izravnavanje) | 2000 | 1,600 | 1100 | 50 |  |
| 3.20 | Anhidritna košuljica | 2100 | 1,200 | 1000 | 15 | 35 |
| 3.21 | Magnezijumska košuljica | 2300 | 0,700 | 1000 | 15 | 35 |
| 4 | Obloge za zidove, podove i plafone |  |  |  |  |  |
|  | Gipsani malter na trsci | 1000 | 0,470 | 1100 | 3 |  |
|  | Gipskartonska ploča | 900 | 0,250 | 900 | 8 |  |
|  | Gipsane ploče sa slojem celuloznih vlakana | 1300 | 0,380 | 1000 | 10 | 15 |
|  | Keramičke pločice | 2300 | 1,300 | 840 | 200 |  |
|  | Glazirane keramičke zidne pločice (sjajne) | 1700 | 0,870 | 900 | 200 |  |
|  | Glazirane keramičke pločice (sjajne) za fasadu | 1800 | 0,920 | 900 | 300 |  |
|  | Keramički mozaik (16% punila za fuge) | 1900 | 0,990 | 900 | 140 |  |
|  | Keramički mozaik (21% punila za fuge) | 1900 | 0,990 | 900 | 100 |  |
|  | Keramički mozaik (26% punila za fuge) | 1900 | 0,990 | 900 | 90 |  |
|  | Stakleni mozaik | 2000 | 1,200 | 750 | 150 |  |
|  | Kamena ploča | 2500 | 2,800 | 1000 | 40 | 200 |
|  | Drvo | 550 | 0,150 | 1600 | 50 | 70 |
|  | Tvrdo drvo | 700 | 0,180 | 1600 | 50 | 70 |
|  | Cementni sloj sa vlaknima | 1200 | 0,230 | 1000 | 50 | 30 |
|  | Ploča sa kontinuiranim presovanjem (šperploča) | 300-1000 | 0,090– 0,240 | 1500-1700 | 150-250 | 50-110 |
|  | Vodootporna kompenzovana drvena ploča (za unutrašnje obloge) | 550 | 0,140 | 1600 | 60 |  |
|  | Vodootporna kompenzovana drvena ploča | 600 | 0,140 | 1600 | 100 |  |
|  | (OSB) ploča orijentisana ploča od drvenih vlakana | 650 | 0,130 | 1700 | 50 | 30 |
|  | Kompaktna ploča/presovano drvo | 300-900 | 0,100– 0,180 | 1500-1800 | 50 | 10-20 |
|  | Tepih | 200 | 0,060 | 1600 | 5 | 5 |
|  | Čelična ploča | 7800 | 50,000 | 500 | ∞ |  |
|  | Aluminijumska ploča | 2800 | 160,000 | 900 | ∞ |  |
|  | Polirana bakarna ploča | 8900 | 380,000 | 385 | ∞ |  |
|  | Plastika | 1700 | 0,250 | 1300 | 10 |  |
|  | Epoksidni podovi | 1200 | 0,200 | 1300 | 10 |  |
|  | Vinil podovi | 1390 | 0,170 | 1350 | 50 |  |
|  | Parket | 700 | 0,210 | 1600 | 15 |  |
|  | Klinker pločice | 1900 | 1,050 | 900 | 100 |  |
|  | Glinene pločice | 1800 | 0,790 | 850 | 20 |  |
|  | Linoleum | 1200 | 0,170 | 1450 | 500 |  |
|  | Guma | 1000 | 0,160 | 1600 | 10000 |  |
|  | Prefabrikovani betonski elementi | 2400-2500 | 2,040– 2,330 | 900 | 70 -90 |  |
|  | Laki betonski elementi | 1200 | 0,470 | 1050 | 10 |  |
|  | Prozorsko staklo | 2500 | 0,810 | 750 | 10000 |  |
|  | Perforirano, armirano staklo | 2600 | 0,440 | 750 | 10000 |  |
|  | Šuplji stakleni blokovi | 1100 | 0,440 | 750 | 4000 |  |
|  | Papirne tapete | 600 | 0,150 | 1500 | 5 |  |
|  | Papirne tapete – perive | 700 | 0,150 | 1500 | 10 |  |
|  | Plastične tapete | 700 | 0,200 | 1350 | 3000 |  |
|  | Hidroizolacioni materijali, parne brane |  |  |  |  |  |
|  | Bitumenske trake sa uloškom od staklene vune | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Bitumenske trake sa uloškom od staklene vune | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Bitumenska traka sa uloškom od polistirenske tkanine | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Bitumenska traka sa kartonskim uloškom za krovove | 1100 | 0,230 | 1000 | 50000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi PVC-P | 1200 | 0,140 | 1000 | 100000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi PIB | 1600 | 0,260 | 900 | 300000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi CR | 1300 | 0,230 | 1000 | 100000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi VAE | 1300 | 0,140 | 1000 | 20000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi ECB | 1600 | 0,260 | 960 | 90000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi FTO/ TPO | 1600 | 0,260 | 960 | 90000 |  |
|  | Polimerna hidroizolaciona traka na bazi PEHD | 1600 | 0,500 | 960 | 50000 |  |
|  | PE folija, presavijena | 1000 | 0,190 | 1250 | 50000 |  |
|  | Al folija, presavijena | 2800 | 160,000 | 880 | ∞ |  |
|  | Prhki materijali za punjenje |  |  |  |  |  |
|  | Ekspandirani perlit | ≤ 100 | 0,060 | 1000 | 3 |  |
|  | Čestice ekspandirane plute | ≤ 200 | 0,055 | 1300 | 3 |  |
|  | Čestice glinene cigle | ≤ 800 | 0,410 | 900 | 3 |  |
|  | Pesak, šljunak, drobljeni kamen | ≤ 700 | 0,810 | 1000 | 3 |  |
|  | Suvi pesak | 1800 | 0,580 | 830 | 1,4 |  |
|  | Malo suvo kamenje (popla) | 1700 | 0,810 | 800 | 1,5 |  |
|  | Ekspandirana glina | 400 | 0,220 | 950 | 1,3 |  |
|  | Piljevina (piljevina) | 250 | 0,090 | 1650 | 1,2 |  |
|  | I (sa vlagom) | 1700 | 2,100 | 1300 | - |  |
|  | Materijali za toplotnu izolaciju |  |  |  |  |  |
|  | Mineralna vuna (MW) | 10 do 200 | 0,035 do 0,050 | 1030 | 1– 1,2 |  |
|  | Ekspandirani polistiren (EPS) | 15 do 30 | 0,035 do 0,040 | 1300 | 20 | 100 |
|  | Ekstrudirani polistiren (XPS) | 25-45 | 0,029– 0,036 | 1450 | 80 | 200 |
|  | Kruta poliuretanska pena (PUR) | 30-60 | 0022– 00,28 | 1400 | 30 | 200 |
|  | Fenolna pena (PF) | 35-80 | 0020– 0025 | 1400 | 40 | 150 |
|  | Staklena pena (CG) | 100-200 | 0036– 0055 | 800 | - | - |
|  | Drvena vuna | 250-400 | 0065– 0090 | 2100 | 5 | 10 |
|  | Ploča od ekspandiranog perlita (EPB) | 100-150 | 0040– 0060 | 1000 | 5 | 15 |
|  | Beton sa piljevinom | 550-800 | 0,140– 0,240 | 1200 | 5-10 |  |
|  | Pločice od akrilne smole | 1180 | 0,190 | 1480 | 8000 |  |
|  | PVC paneli | 1400 | 0,210 | 1200 | 16000 |  |
|  | PVC paneli Fenolna ploča | 40-60 | 0,041 | 1450 | 35-40 |  |
|  | Ovčija vuna | 20 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Kokosova vlakna | 100 | 0,045 | 1750 | 1 |  |
|  | Celulozna vlakna | 85 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Pamuk | 20 | 0,040 | 1750 | 1 |  |
|  | Perlitne termičke ploče | 150 | 0,060 | 800 | 5 |  |
|  | Perlitni punilo | 90 | 0,055 | 800 | 3 |  |

PRILOG 4

MINIMALNI ZAHTEVI ZA PERFORMANSE TEHNIČKIH SISTEMA

| Generator toplote | Izvor toplote | Tražena jedinica | Minimalni uslov PREDLOŽENI |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojedinačni šporeti (daljinsko grejanje) | Gas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 75.00 % |
|  | Biogas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 75.00 % |
|  | Nafta (dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Bioulja (bio dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Biomasa korišćena lokalno (tradicionalna) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 60.00 % |
|  | Pelet | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 85.00 % |
|  | Sečka | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 80.00 % |
|  | Ogrevno drvo i lignit | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥65.00 % |
|  | Struja | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 100.00 % |
| Standardni kotao (grejanje sa radijatorima) (75/60°C) | Gas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 85% |
|  | Biogas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 85% |
|  | Nafta (dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 85% |
|  | Bioulja (bio dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 85% |
|  | Struja | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 99.00 % |
| Niskotemperaturni kotao (55/45°C) | Gas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 90.00 % |
|  | Biogas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 90.00 % |
|  | Nafta (dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 88.00 % |
|  | Bioulja (bio dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 88.00 % |
|  | Struja | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 99.00 % |
| Kondenzacioni kotao (sa radijatorima) (55/45°C) | Gas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 94.00 % |
|  | Biogas | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 94.00 % |
|  | Nafta (dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 92.00 % |
|  | Bioulja (bio dizel) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 92.00 % |
|  | Struja | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 100.00 % |
| Kotao na biomasu (sa radijatorskim grejanjem) (75/60°C) | Biomasa se koristi lokalno | Efikasnost proizvodnje (%) |  |
|  | Ogrevno drvo | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 70.00 % |
|  | Pelet | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 85.00 % |
|  | Sečka | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 80.00 % |
| Split grejne jedinice (split grejna jedinica sa spoljašnjim vazduhom i toplotnim pumpama vazduh-vazduh) | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.2 |
| Multi split grejne jedinice (multi split grejna jedinica sa spoljašnjim toplotnim pumpama vazduh-vazduh) | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.4 |
| VRF grejne jedinice (VRF grejne jedinice sa spoljašnjim vazduhom, toplotne pumpe vazduh-vazduh) | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.6 |
| Toplotna pumpa (zemljani kolektor), zemlja-voda | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 4.0 |
| Toplotna pumpa (podzemna voda), voda-voda | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 4.5 |
| Toplotna pumpa vazduh-voda monovalentna | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.5 |
| Toplotna pumpa (spoljni vazduh) sa električnim grejačem | Struja | Grejanje |  |
|  |  | SCOP | ≥ 3.0 |
| Decentralno grejanje na struju | Struja | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 100.00% |
| Daljinsko grejanje (daljinsko grejanje sa 110/90°C, radijatori 75/60°C) | Radijatorsko grejanje (75/60°C) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 82.00% |
|  | Podno grejanje (40/30°C) | Efikasnost proizvodnje (%) | ≥ 86.00% |
| Indikatori učinka** Energetske performanse sistema grejanja izražavaju se kao: efikasnost proizvodnje (ηgen, %) za: - sisteme sagorevanja (gas, nafta, biomasa) - centralno grejanje (district heating) - direktno grejanje na električnu energiju Sezonski koeficijent učinka (SCOP) za: - toplotne pumpe Deklarisane vrednosti učinka moraju se proveriti putem: - tehničke dokumentacije proizvođača - liste proizvoda (product fiche) - EPREL baze podataka ili ekvivalentnih izvora - Sertifikovani izveštaji o ispitivanju (gde je primenljivo) |  | Dodatni metodološki zahtevi** Vrednosti SCOP-a treba da se odnose na: - uslove prosečne temperature sistema (55°C), osim ako nije drugačije naznačeno. Za sisteme sa električnim pomoćnim grejačem: - performanse treba da uključuju njegov rad na deklarisanoj vrednosti SCOP-a. Za sisteme centralnog grejanja (district heating) efikasnost treba da uključuje: - proizvodnju - distribuciju - gubitke u mreži |  |
| Za toplotne pumpe, sezonski koeficijent performansi (SCOP) će se uzeti za primenu srednje temperature (55°C). Za sisteme daljinskog grejanja, vrednosti efikasnosti će se zasnivati na podacima koje daje operater sistema ili podrazumevanim vrednostima definisanim u nacionalnoj metodologiji proračuna. |  |  |  |  |