Shtojca 2
Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

	APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE

	
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME

	0. Të dhënat për operatorin

	0. 
	Emri i subjektit
	
FLORIS DORIAN SH.P.K

	
	Vendi
	
Istog 

	
	Adresa
	
Mullinjët e Istogut, p.n

	
	Nr. i tel./fax
	+38344328281

	
	Е-mail
	
floris.20@outlook.com

	0. 
	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit
	812233419, data e regjistrimit: 30/12/2024

	0. 
	Personi përgjegjës i kompanisë
	Kujtim Rexhaj 

	
	Nr. i tel./fax
	+38344328281

	
	Е-mail
	
floris.20@outlook.com

	0. 
	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis 
	
Hana Zeka 

	
	
Nr. i tel./fax
	+38349707089

	
	
Е-mail
	hana.zeka@ozon-space.com

	0.  Të dhënat për impiantin

	0. 
	Emri i impiantit
	Impianti per asgjesimin e mbetjeve spitalore 

	0. 
	Adresa e lokacionit të impiantit
	Rr.Mullinjet e Istogut”, Istog 



	
1. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

	2.1.  
	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur

	[image: ]


	2.2.
	Numri kadastral i parcelës

	P-70806044-00897-2

	2.3. 
	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objekteve dhe aktiviteteve të tyre në atë zonë 

	Impianti “FLORIS DORIAN SH.P.K.”, me aktitvitet kryesor trajtimi dhe asgjesimi i mbeturinave të rrezikshme - kryesisht atyre spitalore, ndodhet në qytetin e Istogut, zona kadastrale Sinajë dhe parcela në të ciliën ndodhet objekti është: P-70806044-00897-2.
Parcela kadastrale P-70806044-00897-2 Istog sipas Planit Zhvillimor të Komunës dhe Hartës Zonale Komunale i takon klasës Hilucus dhe është e destinuar si zonë industriale. Rreth zonës nuk ka ndonjë zonë të mbrojtur ose lloje te florës dhe faunës që janë të rrezikuara, pra kryesisht në zonën e objektit gjenden objekte me veprimtari industriale.

	2.4. 
	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion

	Zona në cilën gjendet objekti nuk është zonë me biodiveristet të larmishëm, pra nga flora dhe fauna janë lloje të zakonshme që mund ti hasim në përditshmëri, ndërsa qyteti i Istogut njihet për biodiversitet te larmishem, me pyje dhe kullosa alpine qe mbajne bimesi mjekesore dhe aromatike. Fauna perfshin dhelpra, kaproll,derrin e eger, lepuj dhe disa specie te rralla si ariun dhe shqiponjen. Rrjedhat ujore jane te pastra dhe mbajne faune ujore. 

	2.5. 
	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes 

	Zona në të cilën gjendet objekti nuk është zone e veçantë e mbrojtur. Kurse në qytetin e Istogut si zona të mbrojtura janë: Kroi i Shpetimit-Fshati Burim, Krojet e Istogut- Qyteti i Istogut, Shpella e Radavcit-Fshati Radavc, Ujevara e Drinit te Bardhe-Fshati Radavc, Fidanishte natyrore me Pishe te Eger-Zona e Dubraves. Projekti nuk gjendet në afërsia të asnjërës prej këtyre zonave. 




	
3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE  MBI VEPRIMTARINË 

	3.1.Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore

	3.1.1.
	Skema  e  procesit teknologjik
	Shih manualin e pajisjes si shtojce. Skema e procesit teknologjik eshte e skicuar ne faqen 7 te manualit.


	3.1.2.
	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik

	Aktiviteti teknologjik realizohet përmes inceneratorit të mbetjeve, modeli TLFS-150, i projektuar për trajtimin termik të mbetjeve nëpërmjet procesit të pirolizës/ gazifikimit dhe djegies së kontrolluar në disa faza. Sistemi funksionon sipas parimit të gazifikimit/ pirolizës në dhomën primare, furnizimit me ajër për djegie, djegies sekondare dhe përfundimit të djegies në temperaturë të lartë.
Pajisja TLFS-150 ka kapacitet nominal prej 150 kg për cikël, ndërsa kapaciteti ditor është rreth 450–900 kg/ditë. Trupi i pajisjes ka dimensione rreth 2,270 × 1,670 × 3,400 mm, ndërsa oxhaku ka lartësi 6,000 mm dhe diametër të jashtëm Ø325 mm. Konstrukti i jashtëm është prej çeliku karboni, ndërsa pjesët e brendshme janë të veshura me material/ tulla zjarrduruese. Pajisja ka ventilator ajri me fuqi 0.5 kW, dy djegës dhe rezervuar karburanti me vëllim 100 litra. Si lëndë djegëse, sipas konfigurimit, mund të përdoret naftë (diesel), LPG ose gaz natyror.
Sistemi përbëhet nga dhoma primare e djegies/ pirolizës, dhoma sekondare e djegies, dhoma e përzierjes dhe përfundimit të djegies, sistemi/ dhoma e pastrimit të gazrave dhe oxhaku.
Procesi teknologjik zhvillohet në këto faza:
1. Pranimi dhe ngarkimi i mbetjeve
Mbetjet e destinuara për trajtim termik futen në dhomën primare të inceneratorit në sasi të përshtatshme me kapacitetin e pajisjes. Manuali e përcakton TLFS-150 me kapacitet deri në 150 kg për cikël.
2. Piroliza, gazifikimi dhe djegia primare
Në dhomën primare zhvillohet procesi i pirolizës/ gazifikimit, gjatë të cilit përbërësit organikë të mbetjeve dekompozohen dhe gjenerojnë gaze të djegshme. Sipas manualit, temperatura në këtë fazë mund të ndryshojë nga rreth 200°C deri në 850°C.
3. Djegia sekondare e gazeve
Gazet e krijuara në dhomën primare kalojnë në dhomën sekondare, ku përzihen me ajrin e nevojshëm për djegie dhe i nënshtrohen djegies së mëtejshme në temperaturë të lartë. Sistemi është i pajisur me djegës sekondar dhe furnizim me ajër, me qëllim realizimin sa më të plotë të djegies së gazeve të djegshme. Temperatura zhvillojen të larta në dhomën sekondare dhe koha e qëndrimit të gazeve në zonën e temperaturës së lartë është mbi 2 sekonda.
4. Përzierja dhe përfundimi i djegies
Në dhomën e përzierjes realizohet djegie turbulente dhe përzierje intensive e gazeve me ajrin. Më pas, në zonën e përfundimit të djegies, bëhet oksidimi i mëtejshëm i gazeve të djegshme dhe i materialit të djegshëm të pranishëm në hirin fluturues. Kjo faze është pjesë të sistemit që synon reduktimin e tymit të zi dhe aromave.
5. Trajtimi/ pastrimi i gazeve të djegies
Pas përfundimit të procesit termik, gazet kalojnë në pjesën e paraparë për pastrimin e tyre. Këtu janë të pranishme pajisjet e pastrimit të gazeve në pjesën e pasme të inceneratorit dhe një dhomë për absorbimin e gazeve.
6. Shkarkimi i gazeve përmes oxhakut
Pas trajtimit, gazet e djegies largohen në atmosferë nëpërmjet oxhakut me lartësi prej 6 m dhe diametër të jashtëm Ø325 mm. 
7. Menaxhimi i mbetjeve të ngurta pas djegies
Pas përfundimit të ciklit dhe ftohjes së pajisjes, mbetjet e ngurta të procesit, kryesisht hiri, largohen nga dhoma primare dhe grumbullohen për menaxhim të mëtejshëm. Procesi i incinerimit redukton masën e mbetjeve fillestare me rreth 80–85% dhe vëllimin me rreth 95–96%.

	3.1.3. 
	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve 

	E hënë – E premte

Orari i punës: 08:00-16:00

	3.1.4. 
	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor

		Përshkrimi
	Ditor
	Mujor
	Vjetor

	Kapaciteti i projektuar
	450–900 kg/ditë
	deri 27 t/muaj*
	deri 328.5 t/vit*

	Kapaciteti i realizuar
	Sipas sasisë së mbetjeve të pranuara
	Sipas sasisë së mbetjeve të pranuara
	Sipas sasisë së mbetjeve të pranuara


Kapaciteti i projektuar i inceneratorit TLFS-150 është 150 kg për cikël, ndërsa kapaciteti ditor i deklaruar nga prodhuesi është 450–900 kg/ditë. 
Kapaciteti i realizuar nuk është konstant dhe varet drejtpërdrejt nga sasia e mbetjeve të pranuara për trajtim.

	3.1.5.
	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve  ndihmëse.
	Impianti nuk përdor lëndë të para të pastra apo materiale të reja për prodhimin e një produkti të caktuar. Veprimtaria kryesore e impiantit është pranimi, trajtimi termik dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore, të cilat përbëjnë materialin kryesor hyrës në procesin teknologjik.
Mbetjet spitalore sigurohen nga institucione të ndryshme shëndetësore. 
Si lëndë ndihmëse, impianti përdor karburant për funksionimin e djegësve të inceneratorit.  Konsumi i naftës gjatë operimit të inceneratorit është rreth 10 litra/orë.
Nafta ruhet në vende të përshtatshme për ruajtjen e karburantit, të vendosura në hapësirë të sigurt dhe të kontrolluar, me qëllim parandalimin e rrjedhjeve dhe derdhjeve aksidentale. Gjatë furnizimit të inceneratorit me naftë zbatohen masa të sigurta dhe për parandalimin e ndotjes së tokës dhe mjedisit.

	3.1.6.
	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre

	Sasia e naftës që mbahet në objekt nuk është fikse, por varet nga sasia e mbetjeve që planifikohet të digjet dhe nga kohëzgjatja e funksionimit të inceneratorit. Konsumi i naftës gjatë operimit është rreth 10 litra/orë.

	3.1.7. 
	Lista e legjislacionit dhe udhëzimeve administrative në fuqi

	· Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturina 
· Ligji Nr. 08/L-071 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-060 për Mbeturina.
· Ligji Nr. 08/L-025 për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja
· Ligji Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis
· Ligji Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes
· Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit
· Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. 03/2021 për Menaxhimin e Mbeturinave të Rrezikshme
· Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 10/2015 për Trajtimin e Mbeturinave nga Produktet Medicinale
· Udhëzimi Administrativ MMPHI Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore
· Udhëzimi Administrativ MMPHI Nr. 01/2025 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore.



	3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit

	3.2.1.
	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit 

	Në kuadër të funksionimit të impiantit për trajtimin termik të mbetjeve spitalore, zbatohet sistem menaxhues i mbrojtjes së mjedisit, i cili synon kontrollin dhe minimizimin e ndikimeve që krijohen gjatë pranimit, magazinimit dhe trajtimit të mbetjeve.
Menaxhimi mjedisor në objekt përfshin kontrollin e pranimit të mbetjeve, evidentimin e sasive të pranuara dhe të trajtuara, ruajtjen e tyre në kushte të përshtatshme, kontrollin e procesit të incinerimit, menaxhimin e hirit.
Gjatë operimit të inceneratorit, procesi i djegies kontrollohet në dhomën primare dhe sekondare. Gazet e krijuara nga procesi kalojnë nëpër fazën e djegies sekondare dhe sistemin e trajtimit/pastrimit të gazeve para shkarkimit përmes oxhakut. Pajisja përmban dhomën primare, dhomën sekondare, dhomën e përzierjes, dhomën/sistemin e pastrimit të tymit dhe oxhakun. 
Në objekt zbatohen masa për parandalimin e derdhjeve, shpërndarjes së mbetjeve, krijimit të aromave dhe ndotjes së tokës, ujit dhe ajrit. Hapësirat ku pranohen dhe trajtohen mbetjet mbahen të pastra dhe kontrollohen në mënyrë të vazhdueshme.
Hiri krijohet pas procesit të incinerimit grumbullohen në konteijner të posatshëm. 
Personeli që operon në impiant zbaton procedurat e punës, përdor pajisjet personale mbrojtëse dhe kujdeset për funksionimin e rregullt të inceneratorit dhe pajisjeve ndihmëse.

	3.2.2.
	Raportimi 

	Kompania raporton pranë autoriteteve kompetente mjedisore sa herë që kjo kërkohet prej tyre, në përputhje me legjislacionin mjedisor në fuqi. Të gjitha të dhënat dhe dokumentacioni mjedisor i kërkuar vihen në dispozicion të institucioneve përgjegjëse brenda afateve të përcaktuara, duke siguruar transparencë dhe bashkëpunim të plotë gjatë procesit të raportimit dhe inspektimeve mjedisore.







	
4. AJRI


	4.1. 
	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse

	Në impiantin për trajtimin termik të mbetjeve spitalore, burimi kryesor i emisioneve në ajër është procesi i incinerimit të mbetjeve. Gazet që krijohen gjatë djegies kalojnë nga dhoma primare në dhomën sekondare, ku realizohet djegia e mëtejshme, dhe më pas kalojnë në sistemin e trajtimit/pastrimit të gazeve. 
Pika kryesore e emisionit të organizuar është oxhaku i inceneratorit TLFS-150, përmes të cilit gazet e trajtuara shkarkohen në atmosferë. Oxhaku ka lartësi 6 m dhe diametër të jashtëm Ø325 mm.

	4.2 
	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit
	Gjatë funksionimit të impiantit për trajtimin termik të mbetjeve spitalore, ndikimi kryesor në cilësinë e ajrit lidhet me gazet e djegies që krijohen gjatë procesit të incinerimit. Këto gaze kalojnë nëpër dhomën sekondare, ku realizohet djegia e mëtejshme, dhe më pas në sistemin e trajtimit/pastrimit të gazeve para shkarkimit në atmosferë përmes oxhakut.  Në kushte normale të funksionimit, funksionimi i rregullt i dhomës sekondare dhe sistemit të trajtimit të gazeve, si dhe monitorimi periodik i emisioneve në oxhak, shërbejnë për kontrollimin dhe minimizimin e ndikimit të impiantit në cilësinë e ajrit.

	4.3. 
	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse
	Në objekt nuk identifikohen burime të rregullta të emisioneve difuzive të materieve ndotëse në ajër. Procesi i trajtimit termik zhvillohet në sistemin e mbyllur të inceneratorit, ndërsa gazet e krijuara gjatë procesit të djegies kalojnë nëpër dhomën sekondare dhe sistemin e trajtimit të gazeve dhe shkarkohen në mënyrë të kontrolluar përmes oxhakut.  Pranimi, manipulimi dhe ruajtja e mbetjeve spitalore realizohen në mënyrë të kontrolluar, me qëllim parandalimin e shpërndarjes së mbetjeve, pluhurit dhe aromave në mjedis.

	4.4. 
	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese
	Inceneratori TLFS-150 përmban sistem për trajtimin e gazrave të krijuara gjatë procesit të incinerimit.  

	4.5. 
	Pajisjet për de- pluhurin

	Në objekt nuk ka pajisje e veçantë për de-pluhurosje; trajtimi i gazrave realizohet përmes sistemit të integruar të inceneratorit dhe dhomës së pastrimit/ absorbimit të gazrave.

	4.6. 
	Monitorimi i emisioneve 
	Në impiant deri më tani nuk është realizuar monitorimi i emisioneve në ajër nga procesi i incinerimit.  Monitorimi i emisioneve realizohet sipas kërkesës së autoriteteve kompetente.

	4.7. 
	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit
	Në impiant deri më tani nuk është realizuar monitorimi i emisioneve në ajër nga procesi i incinerimit.  Monitorimi i emisioneve realizohet sipas kërkesës së autoriteteve kompetente.

	4.8. 
	Raportimet
	Deri më tani, objekti nuk ka realizuar raportime të rregullta mjedisore pranë autoriteteve kompetente lidhur me emisionet nga procesi i incinerimit.
Raportimet mjedisore realizohen në të ardhmen sipas kërkesave të autoriteteve kompetente dhe kushteve të përcaktuara në lejen mjedisore.

	4.9.
	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit
	Në impiant zbatohen masa teknike dhe operative për zvogëlimin e emisioneve në ajër gjatë trajtimit termik të mbetjeve spitalore. Inceneratori TLFS-150 realizon procesin përmes djegies primare dhe sekondare, ndërsa gazrat e krijuara kalojnë nëpër fazën e djegies në temperaturë të lartë dhe më pas në sistemin e pastrimit të gazrave para shkarkimit në atmosferë.
Masat kryesore për zvogëlimin e ndotjes së ajrit përfshijnë:
· djegien sekondare të gazrave, me furnizim të kontrolluar me ajër, për përfundimin sa më të plotë të procesit të djegies;
· mbajtjen e temperaturës së nevojshme në dhomën sekondare, ku sipas temperatura kontrollohet mbi 850°C dhe koha e qëndrimit të gazrave është mbi 2 sekonda;
· kalimin e gazrave në dhomën e përzierjes dhe përfundimit të djegies, para fazës së pastrimit;
· trajtimin e gazrave në dhomën e pastrimit/absorbimit, përpara shkarkimit përmes oxhakut;
· mirëmbajtjen e rregullt të inceneratorit, djegësve dhe sistemit të furnizimit me ajër, me qëllim ruajtjen e kushteve të përshtatshme të djegies;
· kontrolla e mbetjeve dhe hirit, me qëllim zvogëlimin e pluhurit dhe aromave gjatë operimit.
Gazrat pas trajtimit shkarkohen në mënyrë të organizuar përmes oxhakut me lartësi 6 m dhe diametër të jashtëm Ø325 mm.



	
5. UJI


	5.1.
	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit

	Gjatë procesit të trajtimit termik të mbetjeve spitalore në inceneratorin TLFS-150, uji nuk paraqitet si lëndë hyrëse e drejtpërdrejtë në procesin e djegies. Sipas manualit teknik, procesi bazohet në pirolizë/gazifikim, djegie primare dhe sekondare, furnizim me ajër dhe trajtim të gazrave të shkarkimit. 
Uji në objekt shfrytëzohet kryesisht për nevoja sanitare dhe higjienike, si dhe për pastrimin e hapësirave të punës dhe pajisjeve sipas nevojës.

	5.2.
	Të dhënat për shkarkimin e ujërave,  shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit

	Procesi i trajtimit termik të mbetjeve spitalore në inceneratorin TLFS-150 nuk gjeneron ujëra teknologjike nga vetë procesi i djegies.  Në objekt krijohen kryesisht ujëra sanitare dhe ujëra nga pastrimi i hapësirave, të cilat shkarkohen në sistemin ekzistues të kanalizimit të objektit.

	5.3.
	Ndikimet në ujë

	Veprimtaria e impiantit për trajtimin termik të mbetjeve spitalore nuk paraqet burim të drejtpërdrejtë të shkarkimeve në ujërat sipërfaqësorë, pasi procesi i incinerimit në pajisjen TLFS-150 zhvillohet përmes pirolizës/gazifikimit, djegies primare dhe sekondare dhe trajtimit të gazrave. Manuali teknik nuk përcakton përdorimin apo gjenerimin e ujërave teknologjike si pjesë të procesit të incinerimit. 
Ndikimet e mundshme në ujë lidhen kryesisht me ujërat sanitare dhe ujërat nga pastrimi i hapësirave të objektit.

	5.4.
	Emisionet e ujërave të  ndotura -  treguesi i emisioneve kryesor

	Nga procesi i incinerimit të mbetjeve spitalore në pajisjen TLFS-150 nuk identifikohen ujëra të ndotura teknologjike, pasi manuali teknik nuk përcakton përdorimin e ujit si pjesë të procesit të pirolizës/gazifikimit dhe djegies primare e sekondare. 
Për këtë arsye, nuk përcaktohen tregues specifikë të emisioneve të ujërave të ndotura nga procesi teknologjik i incinerimit.

	5.5.
	Trajtimi i ujërave të ndotura

	Në objekt nuk aplikohet sistem i veçantë për trajtimin e ujërave të ndotura teknologjike, pasi gjatë procesit të incinerimit të mbetjeve spitalore në pajisjen TLFS-150 nuk ka përdorimi i ujit si pjesë e procesit të djegies. 
Ujërat që krijohen në objekt lidhen kryesisht me nevojat sanitare dhe pastrimin e hapësirave, dhe menaxhohen përmes sistemit ekzistues të kanalizimit të objektit. Për rrjedhojë, nuk ekziston impiant i veçantë për trajtimin e ujërave të ndotura nga procesi i incinerimit.

	5.6. 
	Kontrolli dhe matjet

	Në objekt, deri më tani nuk janë realizuar matje specifike të ujërave të ndotura, pasi nga procesi i incinerimit në pajisjen TLFS-150 nuk identifikohet gjenerim i ujërave teknologjike.

	5.7. 
	Raportimi

	Deri më tani, në objekt nuk janë realizuar raportime të veçanta lidhur me ujërat e ndotura, pasi nga procesi i incinerimit në pajisjen TLFS-150 nuk identifikohet gjenerim i ujërave teknologjike.  Raportimi lidhur me ujërat dhe shkarkimet e tyre realizohet sipas kërkesës së autoriteteve kompetente dhe kushteve të përcaktuara në lejen mjedisore.

	5.8. 
	Leje ujorë për shfrytëzim të ujit 

	Nuk ka

	5.9. 
	Leje ujorë shkarkimin e ujërave

	Nuk ka

	5.10.
	Masat për zvogëlimin e ndotjes së  ujërave

	Uji në objekt përdoret vetëm për nevoja sanitare dhe pastrimin e hapësirave. Ujërat e krijuara menaxhohen përmes sistemit ekzistues të kanalizimit, duke parandaluar shkarkimin e pakontrolluar në mjedis.



	
1. ZHURMA 

	0. 
	Burimet 

	Burimet e zhurmës në objekt janë ventilatori, djegësit e inceneratorit dhe pajisjet ndihmëse gjatë funksionimit. Manuali teknik specifikon ventilatorin dhe dy djegësit si pjesë të pajisjes TLFS-150. 

	0. 
	Kontrolli dhe matjet 

	Deri më tani, në objekt nuk janë realizuar matje të nivelit të zhurmës. Matjet xrealizohen sipas kërkesës së autoriteteve kompetente dhe kushteve të përcaktuara në lejen mjedisore.

	0. 
	Raportimet

	Deri më tani, në objekt nuk janë realizuar raportime lidhur me nivelin e zhurmës. Raportimi realizohet sipas kërkesës së autoriteteve kompetente dhe kushteve të përcaktuara në lejen mjedisore.



	
1. TOKA

	1. 
	Ndikimet në tokë

	Gjatë funksionimit normal të impiantit nuk ka shkarkime të drejtpërdrejta në tokë. Ndikimi i mundshëm lidhet kryesisht me derdhjet aksidentale të karburantit. Këto ndikime minimizohen parandalimit të derdhjeve në sipërfaqen e tokës.

	1. 
	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë

	Masat përfshijnë grumbullimin dhe menaxhimin e kontrolluar të hirit pas incinerimit, ruajtjen e mbetjeve në hapësira të përshtatshme dhe parandalimin e derdhjeve të karburantit në tokë. Në këtë mënyrë minimizohet mundësia e ndotjes së tokës gjatë funksionimit të objektit.

	1. 
	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit

	Pas përfundimit të aktivitetit, zona do të pastrohet nga mbetjet, hiri dhe materialet e mbetura, ndërsa pajisjet dhe inceneratori do të largohen ose menaxhohen në mënyrë të përshtatshme. Sipërfaqet kontrollohen dhe, nëse konstatohet ndotje, ndërmerren masa për pastrimin dhe rehabilitimin e zonës, me qëllim kthimin e saj në gjendje të përshtatshme dhe të sigurt për përdorim të mëtejshëm.



	1. MENAXHIMI I MBETURINAVE 


	2. 
	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave
		Kodi
	Përshkrimi

	18 01 01
	Mjetet e mprehta, përveç atyre të kodit 18 01 03*

	18 01 03*
	Mbeturinat, mbledhja dhe asgjësimi i të cilave kërkon përkujdesje të posaçme për parandalimin e infektimit

	18 01 04
	Mbeturinat, mbledhja dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon përkujdesje të posaçme për parandalimin e infektimit, p.sh. fashat, mbështjellësit e gipsit, çarçafët, veshjet për një përdorim dhe pelenat




	2. 
	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave

	Mbeturinat spitalore të pranuara në objekt magazinohen përkohësisht deri në trajtimin e tyre në incenerator. Ato mbahen në ambalazhe dhe kontejnerë të përshtatshëm e të mbyllur, të ndara sipas llojit të mbeturinës, me qëllim parandalimin e shpërndarjes, rrjedhjeve dhe kontaktit të pakontrolluar.
Magazinimi është i përkohshëm, ndërsa mbeturinat dërgohen për trajtim termik në incenerator sipas sasive të pranuara dhe kapacitetit të pajisjes. Pas incinerimit, hiri grumbullohet veçmas dhe ruhet në mënyrë të kontrolluar deri në menaxhimin/deponimin përfundimtar të tij. Sipas literaturës shkencore, në kushte të përshtatshme të incinerimit, hiri fundor (bottom ash) nga incinerimi i mbetjeve mjekësore mund të rezultojë jo i rrezikshëm në bazë të rezultateve të testeve të kullimit të metaleve të rënda.[footnoteRef:1] [1:  Zhao, L., Zhang, F.-S., Chen, M., Liu, Z., & Wu, D. B. J. (2010). Typical pollutants in bottom ashes from a typical medical waste incinerator. Journal of Hazardous Materials, 173(1–3), 181–185. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.08.066.] 


	2. 
	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave

	Mbeturinat spitalore të pranuara në objekt trajtohen termikisht në inceneratorin TLFS-150. Procesi përfshin pirolizën/ gazifikimin, djegien primare dhe djegien sekondare në temperaturë të lartë, me qëllim asgjësimin termik të mbeturinave.
Procesi i incinerimit mundëson zvogëlimin e masës së mbeturinave rreth 80–85% dhe të vëllimit rreth 95–96%.
Në objekt nuk realizohet riciklimi i mbeturinave spitalore të pranuara për incinerim. Mbetjet e krijuara pas trajtimit termik, kryesisht hiri, grumbullohen dhe menaxhohen veçmas.

	2. 
	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër- kontratë me kompaninë me leje përkatëse 

	N/A

	2. 
	Plani për menaxhimin e mbeturinave
	Menaxhimi i mbeturinave në objekt përfshin pranimin, evidentimin, magazinimin e përkohshëm, trajtimin termik dhe menaxhimin e mbetjeve pas incinerimit. Mbeturinat spitalore pranohen të ndara dhe të ambalazhuara në mënyrë të përshtatshme dhe ruhen përkohësisht deri në trajtim.
Mbeturinat trajtohen në inceneratorin TLFS-150, ku procesi përfshin pirolizën/gazifikimin, djegien primare dhe djegien sekondare. Pas incinerimit, hiri grumbullohet veçmas dhe menaxhohet në mënyrë të kontrolluar.

	2. 
	 Raportimi
	Raportimi për menaxhimin e mbeturinave realizohet sipas kërkesave të autoriteteve kompetente dhe kushteve të përcaktuara në lejen përkatëse. 

	1. RREZIKU NGA AKSIDENTET

	9.1. 
	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm

	Objekti zbaton masa parandaluese për zvogëlimin e rrezikut nga aksidentet dhe situatat emergjente. Kompania ka të përgatitur Elaboratin për Mbrojtje nga Zjarri, të miratuar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME), i cili përcakton masat parandaluese dhe procedurat e reagimit në rast zjarri.

	0. 
	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre

	Në procesin e incinerimit nuk përdoren substanca të rrezikshme kimike apo preparate kimike si lëndë të procesit. Për funksionimin e inceneratorit përdoret karburant për djegësit.

	0. 
	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave

	Në objekt zbatohen masa për parandalimin e zjarrit, derdhjeve të karburantit dhe incidenteve gjatë pranimit, manipulimit dhe incinerimit të mbetjeve spitalore. Pajisjet kontrollohen dhe mirëmbahen rregullisht, ndërsa personeli zbaton procedurat e sigurisë gjatë operimit.
Për mbrojtjen nga zjarri, kompania posedon Elaboratin për Mbrojtje nga Zjarri të miratuar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME). Në rast aksidenti ndërpritet puna, sigurohet zona, përdoren pajisjet për intervenim dhe, sipas nevojës, njoftohen shërbimet emergjente kompetente.

	0. 
	Raporti mbi gjendjen e sigurisë
	Gjendja e sigurisë në objekt menaxhohet përmes zbatimit të masave parandaluese, kontrollit të pajisjeve, përdorimit të mjeteve mbrojtëse personale dhe procedurave për reagim në raste emergjente. 

	9.5. 
	Plani për mbrojtjen nga zjarri

	Kompania ka të përgatitur Elaboratin për Mbrojtje nga Zjarri, të miratuar nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME). Elaborati përcakton masat parandaluese, pajisjet për mbrojtje nga zjarri, procedurat e intervenimit dhe evakuimit, si dhe veprimet që ndërmerren në rast të paraqitjes së zjarrit ose situatave të tjera emergjente.

	1. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

	10.1. 
	Ndërprerja momentale e punës së impiantit
	Në rast të defektit teknik, zjarrit, ndërprerjes së energjisë, funksionimit jo të rregullt të sistemit të djegies ose situatave të tjera emergjente, puna e impiantit ndërpritet menjëherë dhe ndalohet ngarkimi i mbetjeve deri në eliminimin e shkakut.
Pas kontrollit dhe sigurimit të kushteve normale dhe të sigurta të operimit, impianti rifillon punën sipas procedurave të funksionimit.

	1. 
	Ndërprerja e punës
	Në rast të ndërprerjes së punës së impiantit, ndalohet pranimi dhe trajtimi i mbetjeve spitalore, ndërsa mbetjet e mbetura menaxhohen në mënyrë të kontrolluar. Pajisjet pastrohen dhe sigurohen, ndërsa mbetjet dhe materialet e mbetura largohen nga objekti sipas kërkesave përkatëse.

	1. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

	Ndikimet e mundshme në shëndetin e njeriut lidhen kryesisht me rrjedhjet aksidentale të naftës, krijimin e hirit, si dhe rrezikun nga zjarri ose defektet teknike. Ekspozimi i pakontrolluar ndaj këtyre faktorëve mund të ndikojë në shëndetin e punëtorëve dhe në mjedisin përreth.
Për minimizimin e rrezikut, mbetjet pranohen të ambalazhuara dhe të etiketuara, magazinohen përkohësisht në kontejnerë të mbyllur dhe trajtohen në incenerator. Gazrat e krijuara kalojnë përmes sistemit të djegies sekondare dhe trajtimit/pastrimit të gazrave para shkarkimit në atmosferë. Mbetjet pas trajtimit termik, kryesisht hiri, grumbullohen dhe menaxhohen në mënyrë të kontrolluar.
Zbatimi i procedurave të sigurta të punës, përdorimi i pajisjeve personale mbrojtëse, mirëmbajtja e rregullt e impiantit dhe reagimi i menjëhershëm në rast incidenti kontribuojnë në zvogëlimin e ndikimeve të mundshme në shëndetin e njeriut.
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